Siguldas sporta kompleksa būvniecība

Siguldā, A.Kronvalda ielā 7

II DAĻA

PRASĪBAS PROJEKTĒŠANAI

tehniskās prasības – apraksts

PASŪTĪTĀJS:  Siguldas novada Dome

2014

## tehnisko prasību – apraksta sastāvs

I DAĻA			VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

II DAĻA		PRASĪBAS PROJEKTĒŠANAI (PP)

III DAĻA		BŪVDARBU APRAKSTS (BA)

IV DAĻA		TĀME

II daļas pielikumi:

Pielikums Nr.1 „Siguldas sporta kompleksa telpu programma – specifikācija”

Pielikums Nr.2 „Siguldas sporta kompleksa fitnesa un aerobikas zonas (FZ) aprīkojuma

specifikācija”

Pielikums Nr.3 „Siguldas sporta kompleksa telpu aprīkojuma un inventāra specifikācija”

## SATURS

tehnisko prasību – apraksta sastāvs	2

SATURS	3

SATURS	3

1	TERITORIJAS SADAĻAS RISINĀJUMI	4

1.1	būvobjekta novietne, teritorijas raksturojums	4

1.2	ģenerālplāna risinājumi	4

1.3	ceļi un laukumi	4

1.4	labiekārtojums	5

1.5	Apzaļumošana	5

2	Arhitektūra un Būvkonstrukcijas	5

2.1	Ēkas apjomi un fasādes	5

2.2	Ēkas funkcija un plānojuma risinājumi	5

2.3	Telpu sadalījums	8

2.4	Arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļas	8

3	Iekšējie inženiertīkli	15

3.1	Ūdensapgāde un kanalizācija	15

3.2	ugunsDZēsības sistēmas	20

3.3	Apkure	22

3.4	Siltummehānika	25

3.5	Ventilācija. Dūmu un karstuma kontroles sistēmas	26

3.6	aukstumapgāde	33

3.7	Elektroapgāde	35

3.8	Vājstrāvu sistēmas	40

4	Vadības un automatizācijas sistēmas	42

4.1	Projektēšanas kritēriji un noteikumi	42

4.2	Principiālie risinājumi	42

4.3	Lifti un tehniskās šahtas	47

4.4	Baseina zona (peldbaseins un rekreācijas zona)	47

5	sadales tīkli un teritorijas ārējie inženiertīkli	48

5.1	Ūdensapgāde	48

5.2	Kanalizācija	49

5.3	Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīkli	50

5.4	Siltumapgāde	51

5.5	Elektroapgāde	51

5.6	Vājstrāvu sistēmas	52

6	projekta dokumentācijas izstrāde	52

6.1	Projekta dokumentācijas izstrādes secība	52

6.2	Projekta dokumentācijas izstrādes apjoms	53

6.3	Projekta dokumentācijas izstrādes detalizācija	54

7	informācijas aprite projektēšanas darbu veikšanas laikā	54

8	ēkas energoefektivitātes prasības	54

9	autoruzraudzība	55

9.1	autoruzraudzības kārtībā veicamo apjoms	55

9.2	autoruzraudzības kārtībā veikto izmaiņu ietekme:	55

10	ēkas ekspluatācijas izmaksu aprēķins	55

11	projektēšanā izvēlēto materiālu, tehnoloģiju un iekārtu unificēšanas iespējas	55

12	projektēšanas darbu budžeta kontrole	56

13	projektēšanas darbu laika grafika kontrole	56

### TERITORIJAS SADAĻAS RISINĀJUMI

#### būvobjekta novietne, teritorijas raksturojums

Projektējamā teritorijā atrodas: skola, noliktava, stadions, esošas inženierkomunikācijas. Zemes gabali pieguļoši Krišjāņa Barona, Ata Kronvalda, Jēkaba Dubura un Oskara Kalpaka ielām Jaunbūvējamais objekts atrodas A.Kronvalda ielā 7, Siguldā (kadastra Nr. 80150023203), kura kopējā platība ir 0.28123 ha. Ēkas būvapjoms izvietots zonā starp skolu un stadionu.

Transporta un gājēju plūsmas (iebrauktuves, transporta līdzekļu un gājēju ceļu, stāvvietu platības u.c.) jāplāno loģiskā un pārdomātā izkārtojumā. Gājēju plūsmas jāparedz dalītas katrai Būvobjekta daļai. Tās jāplāno tā, lai nodrošinātu piekļūšanas iespējas katrai Būvobjekta daļai (katrai ēkai).

#### ģenerālplāna risinājumi

Ģenerālplāna risinājumi tiek izstrādāti saskaņā ar Darbu uzdevumu, Aprakstu, projektēšanas un arhitektūras uzdevumu (PAU), precizējot būvniecības ēkas izvietojumu zemes gabala robežās.

Teritorijā ir paredzēts atjaunot nožogojumu ap blakus esošo stadionu ar izturīgu metāla pinuma žogu, vārtiņiem, nodrošinot piekļuves ierobežojumus. Teritorijas apgaismojums tumšajā diennakts laikā tiek nodrošināts, paredzot apgaismes laternas uz metāla balstiem. Ēkas ieeju izgaismošana tiek nodrošināta no pie ēkas fasādes stiprinātiem apgaismes ķermeņiem.

#### ceļi un laukumi

Laukumi un piebraucamie ceļi jāplāno tā, lai tie nodrošinātu ērtu apkalpojošā un operatīvā transporta piekļuvi, t.sk. atkritumu savākšanas un ugunsdzēsības speciālā transporta piekļuves nodrošināšanu. Jāieprojektē iespēja piebraukt speciālajam transportam.

Piebraucamo ceļu projektēšanas laikā sevišķa uzmanība jāpievērš esošās grunts nestspējai. Nepieciešamības gadījumā jāparedz papildus pasākumi tās uzlabošanai, lai ceļš izturētu patstāvīgu dinamisko slodzi, kā arī ugunsdzēsības transporta slodzi. Uz piebraucamo ceļu un stāvvietu laukumu segumiem jāiezīmē automašīnu stāvvietas, kā arī brauktuvju apzīmējumi un jāuzstāda visas nepieciešamās ceļa zīmes atbilstoši LR standartiem un normatīviem.

Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētajās piebrauktuvēs nedrīkst ierīkot autostāvvietas un citus šķēršļus. Tās apzīmē atbilstoši piemērojamajiem standartiem.

Piebraucamajam ceļam un autostāvvietu zonā plānots betona bruģakmens segums. Gājēju celiņiem paredzēts betona bruģakmens vismaz 80mm biezumā.

Ceļa un celiņu šķērsgriezuma konstrukcija japrojektē atbilstoši slodžu aprēķinam.

- bruģakmens – 80mm

- sīkšķemba (fr 2-5 līdz fr 2-8) – 50mm

- dolomīta šķemba (fr 5-40 vai  fr 0-45) – 250mm

- Smilts – 300mm

Bruģakmens segums vismaz divās krāsās.

Palielinātas slodzes un/vai grunts nepietiekošas nespējas zonās paredzēt ģeotekstila iesegumu. Paredzēt Ata Kronvalda ielas gājēju celiņa uz Siguldas pilsētas vidusskolu un laukuma pie Siguldas pilsētas vidusskolas ieejas pārbūvi.

Paredzēt Oskara Kalpaka ielas un gājēju celiņa izbūvi posmā no Jēkaba Dubura ielas līdz Krišjāņa Barona ielai.

Paredzēt Jēkaba Dubura ielā posmā no Oskara Kalpaka ielas līdz Ata Kronvalda ielai un Ata Kronvalda ielā posmā no Jēkaba Dubura ielas līdz Krišjāņa Barona ielai gājēju celiņu pārbūvi atbilstoši Latvijas Republikas standartiem un normatīviem.

Visiem ceļiem un celiņiem ir jābūt ar slīpumiem, paredzot ūdens novadīšanu uz lietus ūdens notekām vai zālienu un laukumiem saskaņā ar inženiertehnisko dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Paredzēt celiņu marķējumu atbilstošu cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Jāparedz celiņu pieslēgumi to visā platumā ar zemajiem bortiem.

#### labiekārtojums

Paredzēt labiekārtojumu visai Būvobjekta teritorijai, t.sk. Siguldas pilsētas vidusskolai pieguļošā teritorijā un Darbu zonā saskaņā ar PAU un Aprakstu.

Teritorijā atpūtas vietās paredzēt uzstādīt soliņus ar atkritumu urnām. Paredzēt segtu un slēdzamu šķirojamo atkritumu konteineru novietni ēkai.

Plānojot labiekārtojumu skolas galvenās ieejas pusē izvēlēties dižstāda lieluma dekoratīvo krūmu stādījumus (t.sk. ziedošie dekoratīvie krūmi) piemēroti klimatiskajiem apstākļiem, viegli kopjami un bērnu veselībai nekaitīgi un droši. Teritorijā saglabājams koks Quercus rubra (sarkanais ozols). Izzāģējami neperspektīvie, bojātie un pašizsējas koki. Teritorijā paredzēt atpūtas zonu ar atpūtas soliņiem, atkritumu urnām un riteņu novietni.

Projektējot teritoriju ap Būvobjektu, jāparedz videi draudzīgi risinājumi un aprīkojums, tiem jābūt viegli kopjamiem, bērnu veselībai nekaitīgiem un drošiem.

#### Apzaļumošana

Apzaļumošanu projektēt saskaņā ar Pasūtītāja un PAU prasībām.

Projektējot teritoriju ap Būvobjektu, jāparedz videi draudzīgi risinājumi, viegli kopjami, bērnu veselībai nekaitīgi un droši apstādījumi un zaļās zonas.

Galvenais uzsvars apstādījumu izveidē tiek likts uz dižstādu kvalitātes jaunu koku stādījumiem, nodrošinot tiem nemainīgus augšanas apstākļus. Izcirst paredzēts tikai mazvērtīgos pašizsējas vai bīstamos kokus. Paredzēt koku stādījumus autostāvvietās, nodrošinot ēnojumu.

### Arhitektūra un Būvkonstrukcijas

#### Ēkas apjomi un fasādes

Ēkas apjomi un fasādes jāizstrādā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu, Pasūtītāja un PAU noteiktajam.

Jaunbūvējamās ēkas fasāžu kompozīcijas un izmantoto materiālu risinājumam jānodrošina ēkas apjoma iekļaušanās apkārtējā vidē, veidojot mūsdienīgu, pievilcīgu formu.. Ēkas fasāde vēlama inovatīva un tieši šo kompleksa unikalitāti raksturojoša.

Fasāžu materiāli un elementi, piemēram, žalūzijas, stiklojums, tonalitāte jāprecizē Skiču projektā.

Projektā ir jāparedz ēkai baseina un rekreācijas zonā pēc iespējas vairāk stiklotas virsmas, kas nodrošina maksimālu dienas gaismas piekļuvi šajās telpu zonās.

Jārada fasāžu krāsojuma un dekoratīvo elementu risinājumus.

Projektā jāiekļauj fasāžu vizualizācijas vides kontekstā.

Paredzēt uz galvenās fasādes Siguldas sporta kompleksa nosaukuma izvietošanu uz fasādes 7x1,5 m (izgaismotu brīvstāvošu t.sk. gaismas kastes stiprinājumi un pieslēgumi), projektā iekļaut nosaukuma, izkārtņu un iespējamo reklāmas izvietošanas laukumu vizuālo un tehnisko risinājumu (t.sk. gaismas kastes vai brīvstāvoši gaismas burti)

#### Ēkas funkcija un plānojuma risinājumi

Ēka jāprojektē ņemot vērā Aprakstā minētās prasības.

Nepieciešamo telpu programmu skatīt II sējuma Pielikumā Nr.1 „Siguldas sporta kompleksa telpu programma – specifikācija”.

Ēka funkcionāli ir sadalītas sekojošās zonās, kuru telpiskais sadalījums un sadalījums pa stāviem jāprecizē Skiču projektā atbilstoši LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves” prasībām:

- sporta spēļu zona, kur notiek sacensības un treniņu procesi basketbolā, volejbolā, badmintonā un futbolā (SZ);

- vieglatlētikas zona (VZ); fitnesa, smagatlētikas un aerobikas zona (FZ), kur notiek treniņu procesi sportistiem un citiem kompleksa apmeklētājiem;

- baseina un rekreācijas zona (BZ), kur notiek treniņu procesi bērniem un pieaugušajiem, un veselību uzlabojošas nodarbības sportistiem un citiem kompleksa apmeklētājiem ;

- saimniecības un palīgtelpu zona, visas pārējās telpas, kas nepieciešamas ēkas uzturēšanai un saimniecisko funkciju veikšanai (ST) un (PT) .

Papildus II daļas Pielikumā Nr.1 minētajām telpām, izstrādājot projektu, atkarībā no arhitektoniskā risinājuma precizējot platības jāparedz sekojošas telpas:

- sanitāros mezglus, kurus jāplāno atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

- gaiteņi;

- liftu vai pacēlājplatformas telpa;

- kāpņu telpas;

- tehniskās telpas un šahtas;

- halles, uzgaidāmās telpas;

Jānodrošina vides pieejamība cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem uz visiem ēkas stāviem saskaņā ar LBN 208-08 prasībām.

Baseina un rekreācijas zonas (BZ) projektēt atbilstoši LVS EN 15288-1+A1:2011 „Peldbaseini. 1. daļa: Drošuma prasības projektēšanai”, Ministru kabineta 2009.g.13.janvāra noteikumiem Nr.37 „Higiēnas prasības publiskas lietošanas peldbaseiniem” un FINA rekomendācijām.

FINA rekomendācijas peldbaseiniem:

FR 2.1. Baseina garums 
FR 2.1.2. Garums 25,00 metri.

FR 2.2. Attālumu kļūmes pielaide 
FR 2.2.2. Baseinam 25,00 m garumā pieļaujamā kļūme ir plus 0,02 metru, mīnus 0,00 metru starp divām sienām plaknē no 0,30 m virs ūdens līmeņa līdz 0,80 metru zem tā. Šie izmēri ir jāsertificē inspektoram vai citai oficiālai, kvalificētai personai, kuru norīko tās valsts federācijas loceklis, kurā atrodas baseins. Šī kļūme nedrīkst būt lielāka arī pēc kontakta paneļu uzstādīšanas.

FR 2.3. Dziļums – baseinam ar starta platformu minimālais ieteicamais dziļums ir 1,35 metri, vismaz 6 metru garumā no starta sienas.

FR 2.4. Sienas 
FR 2.4.1. Sienām, kas nosaka baseina garumu jābūt savstarpēji paralēlām un perpendikulārām attiecībā pret  peldēšanas celiņu un ūdens virsmu. Bez tam, tām ir jābūt no masīva un neslīdoša materiāla 0,80 metru dziļumā zem ūdens līmeņa, lai peldētāji varētu droši atsperties pret to.
FR 2.4.2. Gar baseina sienām ir pieļaujams kāpslis atpūtai. Šis kāpslis var būt vismaz 1,20 metri zem ūdens līmeņa, un tā platumam jābūt starp 0,10 un 0,15 metri. 
FR 2.4.3. Pārplūdes rene var būt pa visu baseina perimetru. Ja rene ir arī baseina galos, tai ir jāpieļauj automātiskās laika skaitīšanas sistēmas kontakta paneļa montāža 0,30 metrus virs ūdens līmeņa. Pārplūdes renei ir jābūt pārklātai ar piemērotu redelīti. Pārplūdes renei ir jābūt noslēdzamai, lai sacensību laikā būtu iespējams nodrošināt vienmērīgu ūdens līmeni baseinā.

STARTA PLATFORMAS 
Saskaņā ar FINA noteikumiem: 
FR 2.7. Starta platformām jābūt no cieta, stingra materiāla, kas nepieļauj tramplīna efektu. Platformas augstumam virs ūdens līmeņa jābūt starp 0,50 un 0,75 metri. Platformas virsmai ir jābūt neslīdošai un virsmas izmēram ir jābūt vismaz 0,50 x 0,50 metri. Maksimālais slīpums nedrīkst pārsniegt 10°. Platformai ir jābūt veidotai tā, lai peldētājs, nepieciešamības gadījumā, varētu pieķerties tai ne tikai priekšpusē, bet arī sānos. 
Ja starta platformas biezums pārsniedz 0,04 m, ieteicams katrā tās malā uzstādīt rokturus, kuru platums ir aptuveni 0,10 metri, bet priekšpusē vienu, 0,40 metri garu rokturi. Starta rokturiem peldēšanai uz muguras jābūt novietotiem no 0,30 m līdz 0,60 m virs ūdens līmeņa horizontālā un vertikālā plaknē. Šiem rokturiem ir jābūt paralēli sienai, uz kuras tie ir uzstādīti, un tiem ir jāiekļaujas šīs sienas plaknē. Ja tiek uzstādītas starta platformas, baseina dziļumam diapazonā no 1 līdz 6 metru attālumā no gala sienām ir jābūt vismaz 1,35 metri. Elektroniskos laika skaitīšanas kontakta paneļus var uzstādīt zem platformām. Paneļiem jāpaliek nekustīgiem arī tad, kad peldētāji pie tiem apgriežas. Nav pieļaujami nekādi gaismas efekti. 
FR 2.8. Numerācija – katrai starta platformai ir jābūt individuālam numuram no visām četrām pusēm, tam ir jābūt labi saskatāmam.
Celiņš Nr.1 atrodas labajā pusē, ja skatās uz baseinu no starta sienas puses. 

CELIŅU ATDALĪTĀJI UN TO AKSESUĀRI 
Saskaņā ar FINA noteikumiem p. 2.5 un 2.6: 
FR 2.5. Peldēšanas celiņu platumam ir jābūt vismaz 2,50 metri, kā arī ir jābūt divām 0,20 metri platām, brīvām joslām pirmā un pēdējā celiņa ārmalās.

FR 2.6. Celiņu atdalītāji 
FR 2.6.1. Celiņu atdalītājiem ir jābūt visā baseina garumā. Celiņu atdalītāju galiem ir jābūt nostiprinātiem sienās ar speciāliem enkuriem. Katrs atdalītājs sastāv no cieši sakļautiem pludiņiem. Pludiņu diametram ir jābūt robežās no 0,05 līdz 0,15 metri. Starp celiņiem nedrīkst būt vairāk par vienu atdalītāju. Atdalītājiem ir jābūt ideāli nostieptiem.

FR 2.6.2. Pludiņiem, 15 m attālumā no celiņu sākuma un beigām, ir jābūt kontrastējošā krāsā salīdzinājumā ar pārējiem pludiņiem. 
FR 2.6.4. Celiņa sākumā un beigās var tikt uzstādīts tā kārtas numurs, veidots no viegla materiāla. 

KARODZIŅI UN TIESNEŠA KRĒSLS 
FR 2.9. Peldot uz muguras, pagrieziena indikators ir mini-karodziņi, kas karājas pāri baseinam augstumā vismaz 1,80 metri, un ne vairāk kā 2,50 metri virs ūdens līmeņa. Tiem ir jābūt stingri fiksētiem 5 metru attālumā no baseina galiem. Indikatoriem ir jābūt no abiem baseina galiem, bet, kad ir iespējams, arī uz katra celiņa atdalītāja 15 metru attālumā no baseina galiem. 
FR 2.10. Falšs starta trosei ir jābūt novietotai pāri baseinam, 1,2 metri augstumā virs ūdens līmeņa, 15 metru attālumā no baseina starta sienas. Trosei ir jābūt piestiprinātai pie turētājiem ar ātri reaģējošu signāla mehānismu, tā, lai trose pārklātu visus celiņus, kad tas nostrādā.

FR 2.11. Ūdens temperatūrai jābūt ne mazākai kā 25-28°C. Ūdenim ir jābūt vienā pastāvīgā līmenī, bez nozīmīgām novirzēm. Lai izpildītu sanitārās prasības, kas pastāv vairumā valstu, ir atļauta ūdens filtrēšana, bet ar nosacījumu, ka baseinā neveidojas straumes un netiek ietekmēts ūdens līmenis. 
FR 2.12. Apgaismojuma intensitāte virs starta platformām un sānu sienām nedrīkst pārsniegt 600 lux. 
FR 2.13. Baseina grīdas celiņu atdalošajām līnijām ir jābūt tumšā, kontrastējošā krāsā, un tām ir jābūt precīzi celiņa vidū. Šādu līniju platums ir minimums 0,20 un maksimums 0,30 metri. Garums –21 metrs 25 metru garā baseinā. 
Katrai atdalošajai līnijai ir jābeidzas 2 metru attālumā no baseina gala sienas, un tai ir jābeidzas ar tādas pašas krāsas perpendikulāru līniju, 1 metru garumā un tik pat platu kā pamatlīnija. Baseina gala sienās celiņu centri tiek marķēti ar vertikālu, no baseina sienas augšas līdz grīdai, tādas pašas krāsas un platuma līniju, kā pamata līnija.  0,30 metru zem ūdens līmeņa, vertikālo līniju ir perpendikulāri jāšķērso 0,50 metru garai, tādas pašas krāsas līnijai.

Evakuācijas ceļus un ugunsdrošos nodalījumus paredzēt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Jāparedz atkarībā no plānojuma (atbilstoši ēkas konstruktīvajam risinājumam) ar paaugstinātu lietderīgo slodzi uz pārsegumu – fitnesa un smagatlētikas aprīkojuma drošai ekspluatācijai.

Zonu atrašanās vietas un konfigurācija jāprecizē būvprojekta izstrādes laikā.

#### Telpu sadalījums

##### Telpu sadalījums pēc funkcionālā pielietojuma

Visas telpas Būvobjektā sadalītas pēc funkcionālā pielietojuma šādās grupās:

1. grupa: Sporta spēļu zona (SZ);

2. grupa: Vieglatlētikas zona (VZ);

3. grupa: Baseina un rekreācijas zona (BZ);

4. grupa: Fitnesa un aerobikas zona (FZ);

5.grupa: Palīgtelpas (PT);

6.grupa: Saimniecības telpas (ST)

Telpu funkcionālais sadalījums pēc to izmantojuma jāpārskata pēc Meta izstrādes. Telpu uzskaitījums katrā funkcionālajā grupā pievienots Pielikumā Nr.1 „Siguldas sporta kompleksa  telpu programma”

#### Arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļas

##### Ēkas plānošanas prasības

Stāvu brīvais augstums

Stāvu brīvais augstums jāprojektē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām

Ieteicamais stāvu brīvais augstums (no grīdas seguma virsmas līdz piekārtajiem griestiem vai pārseguma panelim / rīģelim vai komunikāciju stiprinājumu apakšējai atzīmei vietās, kur piekārtie griesti nav paredzēti) (saskaņā ar LBN 208-08 prasībām):

  - SZ, VZ, atbilstoši attiecīgo sporta federāciju rekomendācijām, telpu izmantojuma un spēkā esošajiem standartiem un normatīviem;

  - BZ – atbilstoši attiecīgo sporta federāciju rekomendācijām, telpu izmantojuma un spēkā esošajiem standartiem un normatīviem;

  - kabinetos, ģērbtuvēs, kā arī citās SZ un VZ telpās – ne mazāk kā 3,0 m;

  - palīgtelpās ne mazāks kā 2,1m;

  - gaiteņos lietderīgais augstums – ne mazāk kā 3,0m.

Atsevišķās vietās (palīgtelpas, tehniskās telpas un tml.), saskaņojot ar Pasūtītāju, brīvais stāvu augstums konstruktīvo prasību, inženierrisinājumu dēļ var būt mazāks, ja tas atbilst spēkā esošajiem normatīviem un standartiem.

Ugunsdrošības vispārīgās prasības.

Ņemot vērā to, ka ēkā atradīsies arī pirmsskolas un skolas vecuma bērni, jāparedz ugunsdrošības pasākumus, kas vērsti uz ātru un savlaicīgu ugunsgrēka atklāšanu un dzēšanu, cilvēku apziņošanu par notikušo ugunsgrēku (avāriju), evakuācijas nodrošināšanu (tajā skaitā evakuācijas ceļu dūmu aizsardzību), ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanas nodrošināšanu.

Ēkas nesošo konstrukciju un stiprības elementu, ugunsizturībai un ugunsreakcijas klasei, ārsienu un iekšējo būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasei, ugunsdrošības nodalījumu maksimālajai platībai un evakuācijas ceļu garumam, ka arī citiem ugunsdrošības parametriem jāatbilst ugunsizturības pakāpei saskaņā ar LR ugunsdrošības normatīvu un noteikumu prasībām.

##### slodzes

Sniega un vēja slodzes saskaņā ar LR ugunsdrošības normatīvu un noteikumu prasībām.

Konstrukciju pašsvars un patstāvīgas normatīvās slodzes pieņemt pēc arhitektūras rasējumiem un LVS EN 1991-1-1:2006L norādījumiem, kā arī pēc izbūvējamo iekārtu un aprīkojuma tehnoloģiskajiem risinājumiem.

Pieņemtās lietderīgās slodzes uz pārsegumiem:

- atbilstoši to izmantojumam

Tehnoloģiskās slodzes precizēt pēc tehnoloģisko daļu uzdevuma.

##### Pamati, pamatnes un apakšzemes konstrukcijas

Izpildītājam jāveic grunts izpēte un Būvprojekta sastāvā jāiekļauj inženierģeoloģisko izpētes darbu atskaite.

Projektējot pamatus, jāparedz konstrukciju aizsargāšanu pret iespējamu gruntsūdeņu agresivitāti.

Projektējot grīdas plātni vai pamatus, jāievērtē inženierkomunikāciju un iekārtu izbūves dziļums, to izvietojums. Zem pamatiem būvprojektā jāparedz smilts izlīdzinošā kārta, šķembu vai grants pamatojums, kura blīvuma koeficients nedrīkst būt mazāks par 0,95.

Būvprojektā ir jāparedz drenāžas sistēma, ja tam ir tehnisks pamatojums.

Atbilstoši normām jāparedz gan vertikālā, gan horizontālā konstrukciju hidroizolācija. Horizontālo un vertikālo hidroizolāciju jāizveido no betonītmāla hidroizolācijas membrānas – Bentofix BFG 5000 vai ekvivalenta un Voltex materiāla ar filtrācijas koeficientu K<8x10-11m/s. Ja būs nepieciešams veidot hidroizolāciju, virs membrānas jāveido betona aizsargslānis.

Ēkas pazemes daļā horizontālā un vertikālā siltumizolācija jāprojektē no ekstrudētā putupolistirola plātnēm Paroc Ecoprim vai ekvivalenta, kura biezumu jānorāda būvprojektā. Pamatu un cokola siltumizolācijai jābūt vismaz ar spiedes spriegumu pie 10% deformācijas - 200 kPa.

##### Nesošās konstrukcijas

Jaunbūves konstruktīvās shēma – paredzēt dzelzsbetona konstrukcijas.

Būvprojekta plānos un griezumos jāparedz temperatūras deformācijas šuvju izvietojums un jābūt attiecīgo mezglu rasējumiem.

Būvprojekta detalizētajos darba rasējumos jānorāda nesošo konstrukciju tips vai marka, jāiekļauj detalizēti raksturīgo mezglu rasējumi un jānorāda nesošo konstrukciju maksimāli pieļaujamās atkāpes no Būvprojekta.

Projektējot dzelzsbetona konstrukcijas, jāparedz pretkorozijas un ugunsaizsardzības pasākumi.

Būvprojekta dzelzsbetona konstrukciju rasējumos vai shēmās jānorāda stiegru klase, izmēri, vienības un kopējais svars. Darba projektā ir jāuzrāda specifiski stiegrojuma izbūvei nepieciešamie materiāli.

Ēkas nesošo konstrukciju un stiprības elementu ugunsizturībai un ugunsreakcijas klasei jāatbilst ugunsizturības pakāpei, saskaņā ar normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām. Būvkonstrukcijām, kuru ugunsizturība robeža vai ugunsreakcijas klase neatbilst minētajām prasībām, jāparedz papildus ugunsaizsargapstrādi.

##### Metāla konstrukcijas

Fasādēs redzamās metāla konstrukcijas jāizgatavo ar nerūsējošā tērauda vai ar cinkotu pārklājumu un dažāda izmēra cauruļveida sijām ar metinājumu un nerūsējošo bultskrūvju savienojumiem.

Tērauda konstrukciju krāsas tonim jābūt norādītam būvprojekta AR daļā.

Metinājumu savienojumiem un bultskrūvēm jābūt cinkotām vai apstrādātām ar pretkorozijas sastāvu. Konstrukcijas, kas pakļautas atmosfēras iedarbībai, nedrīkst būt elektrolītiski galvanizētas.

Skrūvju savienojumus projektā uzrādīt atbilstoši LVS EN 15048-1:2007 un LVS EN 14399-1:2005 standartu prsībām – stiprības klase un attiecīga atzīme uz bultskrūves komplekta  SB, HV vai HR.

Tērauda konstrukciju ugunsizturību nodrošināt ar tērauda biezumu, ugunsdrošo krāsojumu vai konstrukciju apdari ar ugunsizturīgajiem materiāliem saskaņā ar LBN 201-10, atbilstoši ēkas ugunsizturības pakāpei.

##### Ārējās sienas

Būvobjekta ārējās sienas jāprojektē ar tādu aprēķinu, lai tās spētu uzņemt normatīvo vēja slodzi, pārsegumu un pašsvara slodzi. Ārējo sienu siltumizolācijai jāatbilst LBN-002-01 ,,Ēku
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" prasībām, sienu savienojumu mezgliem jābūt noblīvētiem un apstrādātiem tā, lai izturētu vēja, lietus un citu faktoru iedarbību. Liela uzmanība jāpievērš siltumizolācijas risinājumiem dažādu konstrukciju savienojumu vietās. Ārējo sienu skaņas izolācijai jāatbilst Latvijas būvnormatīvā LBN 016-03 prasībām.

Būvprojekta detalizētajos darba rasējumos jāizstrādā individuāli mezgli vai jāiekļauj tipveida mezgli, kuros doti ārsienu, iekšsienu un starpsienu savienojumu risinājumi ar citām konstrukcijām, piemēram, stikloto fasādi.

Ārsienu konstrukciju ugunsizturībai un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasei jāatbilst ugunsdrošības prasībām.

##### fasādes stiklojums

Stiklojums

Fasādes stiklojumā jāizmanto trīskameru stikla paketes, alumīnija profilā. Stikla paketes jāizgatavo no saules enerģiju regulējoša selektīvā stikla.

Fasāžu stiklojumam jānodrošina sekojošus rādītājus:

  - gaismas caurlaidība min. LT 70%;

  - stikla U vērtība min.0.8 W/m²K;

  - profila U vērtība min. 2.2 W/m²K.

Profila un blīvējuma kvalitātei jāatbilst ēkas telpu izmantojumam un ekspluatācijas prasībām.

Fasādes sistēma jāprojektē pamatojoties uz vēja slodžu aprēķiniem.

##### ārdurvis

Ārdurvis

Ārdurvis jāparedz atbilstošas ēkas fasādes risinājumam un LR normatīviem - koka, metāla vai alumīnija.

Evakuācijas izejas

Evakuācijas izejas durvis ir jāparedz manuāli atveramas. Evakuācijas izejas durvis nodrošina durvju brīvu atvēršanu (bez atslēgām) no telpu iekšpuses ugunsgrēka gadījumā, nepieciešamības gadījumā izmantojot drošības durvju atvēršanas mehānismus saskaņā ar ugunsdrošības prasībām. Evakuācijas izejas durvīm jābūt no cinkota tērauda, krāsotām, siltinātām komplektā ar tādas pat apdares tērauda aplodu. Durvju ugunsizturībai un aprīkojumam un citiem rādītājiem jāatbilst būvnormatīvu prasībām, tajā skaitā ugunsdrošības prasībām. Durvīm evakuācijas izejās jābūt aprīkotam ar panikas durvju atvērēju un pašaizveres mehānismu.

##### Jumts

Jumti jāparedz uz dzelzsbetona pārseguma. Projektējot jumta konstrukcijas, jāparedz iespēja pie tām un uz tām stiprināt inženierkomunikācijas un iekārtas.

Jāizstrādā tehniskie risinājumi inženierkomunikāciju izvadiem caur jumta konstrukciju, kā arī inženierkomunikāciju stiprināšanai uz jumta. Būvprojektā jāiekļauj detalizēti raksturīgo mezglu rasējumi, jāparedz inženierkomunikāciju apkalpošanas iespējas un ir jāizstrādā ar tiem saistītie tehniskie risinājumi.

Būvobjekta jumti jāprojektē viegli ekspluatējami, nodrošinot tiem apkalpojošā personāla piekļuvi un ekspluatācijai nepieciešamo palīglīdzekļu nogādi uz tā. Tehniskajās terasēs / lodžijās apkalpojošā personāla nokļūšanai līdz iekārtām jāparedz grīdas segums no cieta seguma, ko nosaka Projektētājs.

Ugunsdzēsēju un glābēju drošībai pa būves jumta perimetru izbūvē jumta nožogojumu vismaz 300 mm augstumā vai jumta korē ierīko horizontālus stieņus (troses) drošības ierīču stiprināšanai atbilstoši piemērojamajiem standartiem. Plakaniem jumtiem jumta nožogojumu ierīko vismaz 600 mm augstumā.

Pielietojamo būvmateriālu mehāniskajām īpašībām ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa konstrukciju stiprība, prasības attiecībā uz siltuma un mitruma izolāciju un Būvobjekta ugunsdrošības kategoriju. Iebūvētajai siltumizolācijai jānodrošina jumta siltumtehniskās īpašības atbilstoši LBN 002-01 prasībām.

Tvaika izolācija jāparedz no augsta blīvuma 0,2mm biezas, ūdensizturīgas (hidroskopiskums mazāks par 1%, UV- noturīgas) polietilēna plēves uz iepriekš izlīdzinātas virsmas. Salaiduma vietās jāizmanto atbilstoša līmlente.

Būvprojektā jāparedz jumta divkārtu siltumizolācijas sistēma, atbilstoši sasniedzamajiem ēkas energoefektivitātes rādītājiem – apakškārta jeb pamata izolācijas kārta no akmens vates lēzeno jumtu pamatkārtas plāksnēm Paroc (blīvums 100kg/m³) vai ekvivalentām. Siltumizolācijas materiālu jāparedz mehāniski stiprināmu pie betona. Augšējā kārta ieklājama analogi apakškārtai no sevišķi cietām lēzeno jumtu virskārtas plāksnēm Paroc (blīvums 230kg/m³) vai ekvivalentām. Plāksnes ieklājot jāievēro, lai šuves abām plākšņu kārtām nesakristu. Jumta konstrukcijā jāparedz siltumizolācijas vēdināšana, ko var nodrošināt, iebūvējot vēdināšanas deflektorus jumta plaknēs. To skaits jānorāda būvprojektā.

Jumta segums jāparedz no 2 kārtu polimērbituma ruļļu materiāla. Apakšklājs – bitums modificēts ar SBS (gumijas daļiņām), armēts ar poliesteru vismaz 200gr/m², svars 2.8kg/m², aptuvenais materiāla biezums - 2.5mm - Superbaze Ultratorch vai ekvivalents. Virsklājs - bitums modificēts ar SBS (gumijas daļiņām), armēts ar poliesteru vismaz 275gr/m², svars 5.0kg/m², aptuvenais materiāla biezums - 4.5mm - Superflex Ultratorch vai ekvivalents. Ruļļveida segumi jāieklāj ar dībeļošanas un šuvju sakausēšanas metodi. Ap lietus ūdens savācējgroziem, piekļāvumos vertikālām virsmām jāparedz papildus seguma kārtas izbūve.

Jāparedz iekšējā lietus ūdens novadīšana ar apsildāmiem trapiem, ja to paredz arhitektoniskais risinājums.

Parapetu iesegums, karnīžu, lāseņu utt. izbūve no 0.6mm bieza materiāla - RUUKKI skārda ar Pural pārklājumu vai ekvivalenta.

Jāparedz konstruktīvie risinājumi dažādu iekārtu novietošanai uz pārsegumiem, piemēram, vēdināšanas un kondicionēšanas iekārtām, un detalizēti mezgli hidroizolācijas nodrošināšanai vietās, kur iekārtu balsta konstrukcijas iet cauri hidroizolējošam slānim.

##### Sienas, starpsienas un šahtas

Starpsienas jāprojektē mūrētas vai, ja to prasa konstruktīvais risinājums, jāparedz izbūvēt no monolītā dzelzsbetona. Telpās ar paaugstinātu mitrumu un agresīvu vidi (BZ, WC, dušas telpas, apkopēju telpa u.c tehniskās vai palīgtelpas) paredzēt atbilstošu apmetumu un krāsojumu.

Lifta šahtas un evakuācijas kāpņu sienas jāparedz mūrētas vai, ja to prasa konstruktīvais risinājums, jāparedz izbūvēt no monolītā dzelzsbetona. Kāpņu telpu un evakuācijas eju norobežojošās sienas jāprojektē saskaņā ar ugunsdrošības prasībām.

Būvprojektā ir jāparedz ērti apkalpojamas atbilstoša daudzuma un izmēra tehniskās šahtas. Šahtu sienas jāprojektē no materiāliem, kas atbilst ugunsdrošības prasībām un nodrošina skaņas izolāciju starp šahtu un telpām. Šahtās jāprojektē ērtai apkalpošanai nepieciešamais lūku skaits. Lūku materiālam un izbūves izpildījumam jānodrošina tās pašas prasības, kas attiecas uz šahtu sienām.

Būvprojekta detalizētajos darba rasējumos jāizstrādā individuāli mezgli vai jāiekļauj tipveida mezgli, kuros doti ārsienu, iekšsienu un starpsienu savienojumu risinājumi ar citām konstrukcijām, piemēram, stikloto fasādi.

Sienu apdarei paredzēti viegli kopjami un izturīgi materiāli, saskaņā ar apdares materiālu specifikācijām, standartu un normatīvu prasībām.

##### Iekšdurvis

Durvīm un to aprīkojumam jānodrošina normatīvos noteiktos skaņas izolācijas un uguns noturības prasības. Vietās, kur durvis atduras pret sienu, jāparedz durvju atduras.

Evakuācijas kāpņu telpās, tehniskajās telpās un arhīva telpās paredzētas gludas, krāsota (pulvera krāsojums, liekts durvju rāmja profils) metāla durvis, nodrošinot normatīvos prasīto ugunsizturības robežu.

Palīgtelpu un sanitāro mezglu ārējās durvis paredzētas krāsotas, koka. Sanitāro mezglu kabīņu durvis komplektā ar starpsienu sistēmu.

Durvju furnitūra

Visā Ēkā vēlams izmantot viena ražotāja durvju furnitūru ABLOY vai ekvivalentu, skatīt pievienotajā tabulā „Durvju furnitūra un piederumi”.

Būvprojektā jānorāda ugunsdrošās durvis un tām uzstādāmās furnitūras ugunsizturības robežai jāatbilst prasībām attiecībā uz ailas aizpildījuma ugunsdrošību. Ugunsdrošajām durvīm jābūt aprīkotām ar durvju aizvērējiem un citu aprīkojumu saskaņā ar LBN prasībām. Visam durvju aprīkojumam jābūt norādītam Būvprojekta durvju specifikācijā.

Durvju komplektācija

Durvju furnitūra un piederumi

| Nr. p.k. | Durvju, furnitūras, piederumu nosaukums | Durvju furnitūras un piederumu apraksts |
| --- | --- | --- |
| Durvju furnitūra - firmas ABLOY izstrādājumi vai ekvivalenti (iekavās norādīti uzstādāmie šaurprofila durvīs) |
| 1 | Stāva robežās slēdzama vairāku telpu grupa | Pilna profila durvīm: Slēdzene EL580 Cilindrs ar uzlikām CY001D/Rt Rokturis Inoxi 23/002 Šaura profila durvīm: Slēdzene EL480 Cilindrs ar uzlikām CY066D/Rt Rokturis Inoxi 23/0545) |
| 3 | Kabinetu durvis | Slēdzene LC 200 Cilindrs ar uzlikām CY001D/Rt Rokturis Inoxi 23/002 (Slēdzene LC 302 Cilindrs ar uzlikām CY066D/Rt Rokturis Inoxi 23/0545) |
| 5 | Palīgtelpu durvis | Slēdzene LC 200 Cilindrs ar uzlikām CY001D/Rt Rokturis Inoxi 23/002 |
| 6 | WC durvis | Slēdzene LC 200 Cilindrs ar uzlikām CY002D/Rt Rokturis Inoxi 23/002 WC aizgrieznis 002WC Rt |
| 7 | Uz grīdas vai pie sienām stiprināmas atdures | Materiāls – nerūsošais tērauds - kvalitātes līmenis, dizains saskaņā ar iepriekšminēto furnitūru. |
| 8 | Durvju aizvērēji | - durvju aizvērēji atbilstoši LVS EN 1154:2003 Aizvērēja klase atbilstoši durvju izmēram un masai; - apdare - baltmetāla vai plastmasas, saskaņota autoruzraudzības kārtībā. |
| 9 | Furnitūras ugunsdrošības līmenis | atbilstoši ugunsdrošības prasībām |

##### Grīdas

Grīdu pamatnes

Grīdas

Grīdas konstrukciju nosaka konstruktīvie aprēķini. Apkurināmajās telpās jāprojektē grīdas siltumizolācija atbilstoši siltuma zudumu aprēķinam, nodrošinot normatīvu un pasūtītāja noteiktās energoefektivitātes prasības.

Visas komunikācijas paredzēt izbūvēt slēptas konstrukcijās, nodrošinot gludas, atbilstoši telpu pielietojumam, kopjamas virmas.

Keramikas, akmens masas flīžu un akmens plātņu segumu pamatnes

Jāparedz hidroizolācija uz sagatavotas pamatnes SZ, VZ, BZ: Schomburg Aquafin-2K/M vai ekvivalenta, ieskaitot elastīgu hidroizolācijas lentu – Schomburg ASO-Dichtband-2000-S vai ekvivalentu plakņu stūros, šuvju aizpildītāju Schomburg HF05-Brillantfuge vai ekvivalentu un pielietot perimetra stūra šuvei atbilstošu elastīgo hermētiķi . Telpās, kur iespējama ūdens noplūde (WC, dušas telpas, virtuves), virsmās jāveido hidroizolācija atbilstoši telpu izmantojumam un noslodzei, ieskaitot sienas un grīdas sadurvietas hermetizāciju, ar slīpumu uz trapiem Mapegum WP vai ekvivalentiem. Ūdenim bez aizķeršanās ir jānotek uz šiem trapiem no jebkuras vietas telpā. Visām grīdām ir jābūt viegli kopjamām un no telpu pielietojuma atbilstoša materiāla.

Palīgtelpās  un saimnieciskajās telpās (PT un ST)

Tehniskajās telpās - tādās kā siltuma mezgli, ūdens sagatavošanas mezgli, ventilācijas un dzesēšanas iekārtu telpās u.tml., grīdas jāparedz ar hidroizolāciju, flīzētas un grīdas slīpumu uz trapiem Mapegum WP vai ekvivalentu. Ūdenim bez aizķeršanās ir jānotek uz šiem trapiem no jebkuras vietas telpā. Visām grīdām ir jābūt viegli kopjamām un no neslidena materiāla.

PVC grīdas segums ar nodilumizturības klasi 34, biezumā līdz 2 mm - “Forbo Sure Step” vai ekvivalents. Grīdas līstes – PVC, atbilstošā krāsā. Visām grīdām ir jābūt viegli kopjamām un no neslidena materiāla.

Grīdas segumi

Pie ieejām jāparedz gumijas-alumīnija režģveida kājslauķis durvju platumā - Emko Diplomat 517bRCB vai ekvivalents.

Dažādo grīdas segumu salaiduma vietu pārsegšanai jāizmanto speciālas nerūsējošā tērauda salaiduma profīllīstes.

Flīzes paredzēt augstvērtīgas, dizaina, atbilstošas telpu izmantojumam un ērti kopjamas. Visās telpās ar flīžu grīdu grīdlīstes jāveido no speciālām pieskaņotām grīdlīstes flīzēm.

Dažādām tehniskajām telpām paredzētas speciālās grīdas. Vibrāciju slāpēšanai paredzēts pielietot speciālu kaučuka šķiedru materiālu Isolgooma vai ekvivalentu..

SZ, BZ un VZ grīdu segumi saskaņā ar telpu programmā norādīto un attiecīgo sporta veidu federāciju rekomendācijām.

##### Apdares darbi un interjers

###### Apdare

Visu apdares darbu izpildei nepieciešamā informācija jāapkopo apdares darbu tabulās. Apdares darbu tabulās jāietver informācija par katru telpu, norādot: telpas numuru, telpas nosaukumu, kopējo platību, atbilstoši katra apdares materiāla pielietojumam (griesti, grīdas segums, sienas).

Apdares materiālu ugunsreakcijas klasei jāatbilst ugunsdrošības prasībām.

SZ, BZ un VZ sienu apdare saskaņā ar telpu programmā norādīto un attiecīgo sporta veidu federāciju rekomendācijām.

Sienas

Visās telpās paredzētajam krāsojumam jābūt augstvērtīgam uz špaktelētas, slīpētas un gruntētas virsmas, tai skaitā uz kolonām.

WC un dušas telpās flīzējuma augstums jāparedz līdz griestiem. WC telpās pie izlietnēm ir jāparedz spoguļi, iegremdēti virsmā, flīzes augstvērtīgas, dizaina.

Griesti

Lai ērti varētu apkalpot inženierkomunikācijas sabiedriskās nozīmes telpās, tai skaitā gaiteņos un vestibilos, paredzēts pielietot piekārtos griestus, ja vien arhitektoniski mākslinieciskās risinājums nenosaka citādi, telpas robežās pēc iespējas griestus risinot vienā līmenī. Telpas augstums virs piekārtajiem griestiem mazāks par 0,8 m.

Margas

Margas paredzēt atbilstoši ēkas telpu pielietojumam, spēkā esošajiem standartiem un normatīviem.

Ievērojot drošības apsvērumus, visās telpās, kur tas ir nepieciešams, jāparedz norobežojoša horizontālas margas saskaņā ar LBN 208-08 un 201-10 prasībām.

###### Ieejas lieveņi un nojumes

Zonu pie galvenajām ieejām ēkā jāparedz ar betona bruģakmens ieklājumu uz betona pamatnes un elektroapsildi (nojumes zonā). Tā jānodrošina ar siltuma- un hidroizolāciju, paredzot slīpumu nokrišņu novadīšanai no laukuma.

Projektējot nojumes, to konstrukcijai jāizvēlas tādi materiāli, kas nodrošinātu nojumes ilgmūžību un, atmosfēras ietekmes rezultātā nezaudētu savas vizuālās un konstruktīvās īpašības un atbilstu ēkas arhitektoniskajam risinājumam, piemēram, nojumes nesošās konstrukcijas no nerūsējošā tērauda.

### Iekšējie inženiertīkli

Katrai ēkas zonai iekšējie inženiertīkli jāprojektē atbilstoši to pielietojumam, attiecīgi ņemot vērā spēkā esošos standartos un normatīvos noteiktās prasības, un ieteikumus šo telpu zonu paredzamajam pielietojumam un ekspluatācijas prasībām.

Būvprojektā jānorāda visu atvērumu, kuri ir lielāki (vai vienādi) par DN120, atrašanās vieta dzelzsbetona pārsegumos un sienās. Atvērumus, kas mazāki par DN120, iegūst urbjot.

Detalizētajos darba rasējumos ir jāspecificē visu spraugu aizblīvēšana ugunsdrošajās būvkonstrukcijās ar ugunsdrošiem blīvēšanas materiāliem - HILTI FIRE-STOP vai ekvivalentiem.

Katras atsevišķas inženiersistēmas projekta sadaļas autoram ir jāiepazīstas arī ar šajā Aprakstā iekļauto Būvdarbu veikšanas aprakstu.

Sistēmas jāprojektē saskaņā ar akceptētajiem ēkas plānojuma un griezumu plāniem, nosauktajiem normatīvajiem dokumentiem un atbildīgo organizāciju izdoto tehnisko noteikumu prasībām, kā arī citu sadaļu Projektētāju sagatavotajiem uzdevumiem.

Projekta autoram jāgarantē, ka piedāvātās un projektētās sistēmas un iekārtas ir ietvertas pilnā komplektācijā, un tās nodrošinās Būvobjektā nepieciešamos ūdens sagatavošanas, apgādes un kanalizācijas, siltumapgādes, klimata apjomus un kvalitāti, nodrošinot noteiktās ekspluatācijas prasības telpām. Projekta autors ir atbildīgs par minēto sistēmu un iekārtu pareizu izvēli, aprēķiniem un funkcionālo atbilstību, kā arī situācijai atbilstošiem risinājumiem. Ieprojektētajiem materiāliem, iekārtām un agregātiem ir jāatbilst Latvijas Republikā adaptēto harmonizēto Eiropas standartizācijas komitejas (CEN) standartu prasībām un tiem ir jābūt ar CE atbilstības marķējumu, ievērojot LR spēkā esošo likumdošanu un noteikumus.

Visās sadaļās projekta dokumentācijā jāpievieno aprēķini par cauruļvada nepieciešamo diametru un rasējumos jāuzrāda cauruļvadu iekšējie diametri !

#### Ūdensapgāde un kanalizācija

##### projektēšanas noteikumi

Ēkai projektējamas šādas sistēmas:

- aukstā ūdens apgādes sistēma;

- karstā ūdens apgādes un cirkulācijas sistēma;

- ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas;

- saimnieciskās kanalizācijas sistēma;

- ražošanas kanalizācijas sistēma;

- lietus kanalizācijas sistēma (no autostāvvietām, teritorijas, Ēkas jumtiem un terasēm);

- drenāžas sistēma, ja tās nepieciešamība tiek tehniski pamatota;

- BZ ūdens apgādes un sagatavošanas sistēma

- atjaunojamās un atgūstamās enerģijas tehnoloģiskā sistēma

- saules enerģijas iegūšanas sistēma

##### principiālie risinājumi

Ēkai jāprojektē standarta sanitārās sistēmas un instalācijas ar dalītu notekūdeņu sistēmu sadzīves notekūdeņi, tehnoloģiskie notekūdeņi un lietus notekūdeņi. Ēkai jāprojektē notekūdeņu savākšana un novadīšana ārējos tīklos ārpus Ēkas. Sistēmas jāprojektē kā pašteces sistēmas, pēc iespējas izvairoties no notekūdeņu pārsūknēšanas nepieciešamības. Pašteces cauruļvadu kritums nedrīkst būt mazāks par Latvijas Būvnormatīvā noteikto minimālo kritumu. Ja pašteces sistēma nevar nodrošināt notekūdeņu novadīšanu, tad jāprojektē saimniecisko un lietus notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas ar atbilstošu aprīkojumu, automātiku un atbilstošas jaudas sūkņiem. Projektētājs ir atbildīgs par pareizu notekūdeņu un lietus ūdeņu daudzuma aprēķinu veikšanu un, ja nepieciešams, atbilstošu sūkņu un to aprīkojuma izvēli. Sūkņu stacijām jābūt izvietotām no inženierrisinājumu viedokļa visizdevīgākajā vietā, ņemot vērā telpu ekspluatācijas mērķus. Vadības skapjiem jābūt izvietotiem tehniskajās telpās vai speciāli izbūvētajās grīdas vai sienu nišās netālu no sūkņu stacijas un tiem jābūt ērti pieejamiem apkalpošanai.

Periodā, kad netiek saņemta sildjauda no pilsētas siltumtīkla, vai tiek veikta siltumapgādes tīklu profilakses ir jāparedz alternatīva saimnieciskā karstā ūdens sagatavošana kafejnīcai.

Cauruļvadi un iekārtas, kas atradīsies grīdas konstrukcijā, jāizvieto tiem paredzētās vietās projektētā grīdas konstrukcijā

Papildus saimnieciskajai kanalizācijai ir jāprojektē atgūstamās enerģijas sistēma, kas aprīkota ar rūpnieciski izgatavotām un komplektētām tehnoloģiskām iekārtām, kuras iespējams pieslēgt ēkas vadības sistēmai BMS.

Visām kanalizācijas sistēmas iekārtām (tvertnēm), kas atradīsies Ēkā, jāparedz pieslēgums pie kanalizācijas vēdināšanas sistēmas.

Saimnieciskās un lietus kanalizācijas cauruļvadus, ūdensapgādes cauruļvadus jāprojektē tā, lai tie netraucētu telpu ekspluatācijai un būtu pieejami to ērtai apkalpošanai.

Saimnieciskās kanalizācijas stāvvadus un pieslēgumus jāizvieto šim nolūkam paredzētās šahtās vai sienu konstrukcijā. Uz stāvvadiem jāparedz revīzijas lūkas. Tās jāizvieto apkalpojošajam personālam ērti pieejamās vietās. Revīzijas lūkas, skatakas jāparedz arī autostāvvietā esošo, maģistrālo cauruļvadu pagriezienu vietās. Aku vākiem teritorijā jābūt ar pretvibrāciju blīvējumu.  Nepieciešamības gadījumā stāvvadiem jāparedz skaņas izolācija.

Visai kanalizācijas sistēmai Ēkā iespēju robežās jāparedz dabīgā vēdināšana. Kanalizācijas cauruļvadu vēdināšanas nodrošināšanai jāparedz to izvadi uz Ēkas jumta. Stāvvadu izvietojumu jāsaskaņo ar vēdināšanas sistēmu izvietojumu uz jumta, lai izvairītos no kanalizācijas smaku iekļūšanas AHU svaigā gaisa ieņemšanas atvērumos vai dabīgās telpu vēdināšanas vietās.

Ja Ēkā ir paredzēti vairāku pakāpju jumti un terases, tad vēdināšanas vadu izvadi jāizvieto tā, lai smakas neradītu diskomfortu izmantojot terases vai atverot logus.

Lietus ūdeņu savākšanai no Ēkas jumta jāparedz apsildāmas jumta gūlijas vai tekņu kanāli, kurus jāiestrādā jumta konstrukcijā. Stāvvadu izvietojums uz jumta ir jāsaskaņo ar vēdināšanas sistēmas svaiga gaisa ieņemšanas vietām, lai izvairītos no kanalizācijas smaku iekļūšanas AHU svaigā gaisa ieņemšanas atvērumos. Stāvvadus jāparedz izolētus ar kondensāta izolāciju.

Jāparedz kondensāta un mitrināšanas procesā atlikušā ūdens no centralizētajām klimata nodrošināšanas iekārtām novadīšanas sistēma, kuru jāpieslēdz pie katras kondicionēšanas iekārtas. Kondensāta kanalizācijas sistēmu jāprojektē tā, lai tiktu novērsta kanalizācijas smaku iekļūšana telpās. Kondensāta kanalizācijas sistēmu iespēju robežās projektēt kā atsevišķu sistēmu, paredzot atsevišķus stāvvadus.

Projektējamos ūdensvada ievadus Ēkā paredzēt kopīgi ugunsdzēsības sistēmas un saimnieciskās ūdensapgādes vajadzībām, ja normatīvos nav noteiks savādāk.

Katra stāvvada zemākajā punktā paredzēt izlaides ventili, bet augstākajā punktā iespēju vada atgaisošanai. Uz stāvvadiem jābūt izvietotiem nepieciešamajiem dimensionēšanas vārstiem, aizbīdņiem un citai nepieciešamajai tehniskajai armatūrai, kas nodrošina atbilstoša spiediena uzturēšanu stāvvadā, atvienošanas iespēju, iztukšošanu u.tml.

Uz ūdensvada ievadiem jāparedz visa nepieciešamā tehniskā armatūra. Ūdens mērītāja mezglam jāsastāv vismaz no ūdens mērītāja, mezgla tehniskās armatūras, pašskalojoša mehāniskā filtra ar sietu (no nerūsējošā tērauda).

Ja, saņemot tehniskos noteikumus vai veicot aprēķinus, izrādās, ka pilsētas sadales tīklos esošais ūdens spiediens ir nepietiekams Ēkas stāvu ūdens apgādei, tad to nodrošina, paredzot daudzsūkņu iekārtu. Aukstā ūdens sistēmu vēlams dalīt vismaz divos līmeņos, nodrošinot, ka cilpas augstākajā punktā spiediens pie iekārtas (piemēram, maisītājs) nepārsniedz LBN noteikto maksimālo spiedienu un iekārtas tehniskajos datos noteikto maksimālo spiediena lielumu. Nepieciešamības gadījumā paredzēt spiediena kompensācijas iekārtas.

Karstā ūdens sagatavošanu jānodrošina siltummezglā (-los), izmantojot ātrsildītāju (siltummaini) un uzkrājošo tilpumu. Jāparedz, ka uzkrājošajā tilpumā ūdens temperatūra tiks uzturēta +55ºC.

Karstā ūdens apgādes sistēmā paredzēt aizsardzību pret applaucēšanos WC un dušas telpās.

Par nepieciešamo elektroapgādes jaudu jādod uzdevums elektroapgādes sadaļas Projektētājam. Karstā ūdensapgādes sistēmā ir jāparedz dalījums vismaz divās cilpās. Karstā ūdens cirkulācijas sistēma jāprojektē tā, lai ūdens lietošanas vietās tiktu nodrošināta nepārtraukta un ātra (10 sek.) karstā ūdens saņemšana.

Pa Ēkas perimetru maksimums ik pēc 50m jāparedz neaizsalstoši laistīšanas krāni.

Ūdensapgādes stāvvadus un sadalošos cauruļvadus ir jāizvieto šim nolūkam paredzētās šahtās, zem griestiem vai sienu konstrukcijā. Ja cauruļvadi tiek paredzēti neapkurināmās telpās, tad ap cauruļvadiem jāparedz siltumizolācija un mehāniskā aizsargčaula. Nepieciešamības gadījumā jāparedz elektriskā apsilde.

Cauruļvadu piesārņojuma kontrolei un servisa vajadzībām visām sanitārtehniskajām sistēmām jāparedz inspekcijas lūkas. Inspekcijas lūkas, kuras paredzēts iebūvēt sienu, griestu vai grīdu konstrukcijās, jāaprīko ar atbilstošām, atveramām durtiņām. Lūkas jāparedz piekļuvei pie ūdensapgādes sistēmu noslēdzošās un regulējošās armatūras. Lūku materiāla izvēle, atkarīga no to novietojuma (sienā, griestos, grīdā u.c.).

Tehniskajās telpās, kur tas nepieciešams un norādīts arhitektūras rasējumos (piemēram, siltummezglā), jāparedz roku mazgātne.

Apkopējas telpā jāparedz izlietne ar režģi un traps mazgāšanas mašīnas skalošanai. Visas izlietnes jāpievieno sadzīves kanalizācijas tīklam caur sifoniem vai tehniskajās telpās, izņēmumu gadījumos tās var būt pievienotas grīdu trapiem.

Grīdas trapi ir jāparedz ūdens ievadu telpās, ūdens sagatavošanas telpās, visās apkopēju telpās, virtuvē un trauku mazgāšanas telpās, kā arī vēdināšanas iekārtu telpās, siltummezglā, bet WC un dušas priekštelpās, ja to paredz arhitektūras sadaļa vai īpašas prasības.

Būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu daļai jābūt saskaņotai ar BZ ūdens apgādes un sagatavošanas tehnoloģiskiem risinājumiem.

##### Iekārtas

Ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtas - Grundfoss vai ekvivalentas ūdens apgādes sistēmām. Katrai sistēmai komplektā jābūt vismaz diviem sūkņiem: viens – darbam, otrs – rezervei. Iekārtai jāsastāv no sūkņiem, hidrofora, noslēg/drošības armatūras, mērinstrumentiem, iekārtas automātiskās vadības bloka un tās darbībai nepieciešamajiem mezgliem un ierīcēm. Jāparedz pievienojuma iespēja ēkas Vadības un automātikas sistēmai (BMS).

Ugunsdzēsības ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtai – Grundfoss vai ekvivalentai, ir jābūt ar darba sukņim, rezerves sūkņim un sūknim(vai hidroforam) pastāvīga spiediena uzturēšanai. Iekārtas komplektācijā jāiekļauj noslēg/drošības armatūra, mērinstrumenti, iekārtas automātiskās vadības bloks u.c. mezgli un ierīces saskaņā ar būvprojektu.

Elektroaizbīdnis (-ņi) uz ūdens ievada – Auma vai ekvivalents. Pirms uzskaites mezgla uz ugunsdzēsības ūdensvada jāparedz puspagrieziena vārsts ar elektropiedziņu, kam jābūt atveramam gan automātiski pēc signāla no ugunsdzēsības sistēmas vadības bloka (iem), gan manuāli.

WC sēdpodi -Ifö vai ekvivalenti – fajansa, grīdas montāža, ar universālo vai grīdas izvadu, ar vāku un sēdriņķi, cieto pievienojumu ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, ar dalītu skalošanas iespēju un dekoratīvās kanalizācijas pievienojumu nosegrozeti. Virsmas klase – A kategorija.

WC invalīdiem – WC sēdpodi ar papildus roku atbalstu grīdas vai sienas montāžas izpildījumā, ar sienās iestrādātām atbalstu atdurām - Ifö vai ekvivalents (saskaņā ar LBN 208-08). Virsmas klase – A kategorija.

Fajansa izlietnes (mazgājamie galdi) - Ifö vai ekvivalenti - sienas montāža, ar hromu pārklāts sifons un pievienojums, hromēts viensviras ūdens jaucējkrāns ar ECO (ūdens ekonomija) slēdzi un nolietni ar vārstu un sviru, kurus WC telpās (izņemot tehniskās telpas) jāiestrādā akmens vai cita materiāla virsmā.

Fajansa izlietnes (invalīdiem) - Ifö Care wash basin  vai ekvivalentas – papildus aprīkotas ar automātisku leņķa maiņas vai augstuma regulēšanas sistēmu.

Dušas vietas atdalošās starpsienas, dušas kabīnes - Ifö Solid vai ekvivalentas, ar vannu vai paneli, ar bīdāmām durvīm un rūdītu stiklu. Ja tiek paredzēta dušas vanna, tad tā jāaprīko ar nolietni, skaņas un siltuma izolāciju, nepieciešamības gadījumā arī ar dekoratīvo paneli. Tipu precizēt projekta izstrādes laikā.

Dušas ūdens jaucējkrāni - Oras Nova ar garnitūru Oras Sensiva vai ekvivalenti – viensviras, hromēti, ar dušas garnitūru komplektā (stienis, lokans pievads, rokturis ar sietiņu).

Apkopējas izlietnes - Ifö vai ekvivalentas – nerūsējoša tērauda, ar spaiņa režģi, pārplūdi, sienas plāksni un sifonu. Šādām izlietnēm jābūt arī siltummezglā, ventkamerās, ūdens sagatavošanas telpās.

Ūdens jaucējkrāns apkopējas izlietnei - Oras ar izteci vai ekvivalenti – hromēts, viensviras, ar pagarinātu izteku un šļūtenes pievienojuma iespēju, izlietnes novietojums tādā augstumā virs zemes, lai zem tās sifona varētu novietot spaini.

Ūdens jaucējkrāni WC - Oras vai ekvivalenti – hromēti, montējami uz mazgājamā galda vai no sienas. Publiski pieejamie WC jaucējkrāni jāaprīko ar fotoelementu. Pārējās WC telpās vienvārstu jaucējkrāni.

Grīdu trapi - HL vai ekvivalenti- plastmasas, ķeta vai nerūsējošā tērauda, atbilstoši iebūves vietai un lietošanas nozīmei. Trapu restēm ir jābūt pēc izmēra un materiāla atbilstošām un piemērotām attiecīgajam grīdu segumam un plānotajai slodzei. Trapi jāparedz: ūdens ievadu telpās, ūdens sagatavošanas telpās, apkopēju telpās, virtuvē un trauku mazgāšanas telpās, vēdināšanas iekārtu telpās, siltummezglā, WC un dušu priekštelpās telpās.

Laistīšanas krāni - montējami cauri sienai, āra izpildījums, neaizsalstoša tipa, ar ūdens noslēgšanu Ēkas iekšpusē, komplektā ar atslēgu un laistīšanas šļūtenes pievienojumu iztecei.

Ēkas ūdensapgāde - paredzēt filtru sistēmu ūdens mehāniskai un ķīmiskai attīrīšanai, kas novērš santehnisko iekārtu bojājumus nekvalitatīva ūdens iedarbības rezultātā.

Kanalizācijas sūkņu stacija (sūknētava) - Grundfoss vai ekvivalentas – atkarībā no sistēmas, kurā tās paredzētas, jābūt ar vienu vai diviem sūkņiem, ar pretvārstu, noslēgvārstu u.c. nepieciešamajām iekārtām. Ja nepieciešams sūknētavai, tai skaitā drenāžas sūkņu stacijai, uz spiedvada, pirms pieslēguma pašteces sistēmai, jāparedz ūdens skaitītājs. Staciju tvertnes – rūpnieciski ražotas un hermētiski noslēgtas. Sūknētavas tvertne(-nes) jāpieslēdz pie kanalizācijas vēdināšanas sistēmas. Sūkņiem jādarbojas automātiskā režīmā. Automātikai jābūt novietotai pie stacijas uz sienas vai tehniskajā telpā. Ja paredzēti divi sūkņi, tai jānodrošina sūkņu darbība vienam pēc otra vai vienlaicīgi, ja tas nepieciešams. Tāpat automātikai jādod signāls personālam par to, ja kāds sūknis sūknētavā nedarbojas, vai sūkņi nespēju nodrošināt normālu līmeni sūkņu stacijā (BMS).

Lietus ūdens uztveršanas gūlijas - HL vai ekvivalentas– uz Ēkas jumta ar aizsargresti un apsildāmu ūdens uztveršanas atveri.

BZ ūdens apgādes un sagatavošanas sistēma – paredzēta baseiniem ar pārplūdes principu un ūdens padevi no baseina grīdas.

Apsaistes principiālā shēma (skat.attēlu Nr.1)

Attēls Nr.1 (avots: www.ospa-schwimmbadtechnik.de)

  - ūdens filtra iekārta: OSPA – Mehrschicht – Filter – Eco Clean vai ekvivalents;

  - ūdens dezinfekcijas iekārta: OSPA – Chlorozonanlage vai ekviavalents;

  - PH vērtības paaugstināšanas un pazemināšanas korektoriekārtas: OSPA vai ekvivalents;

  - ūdens rezervuārs;

  - iekārtu vadības panelis: OSPA – BlueControl ar pieslēgumu BSM vai ekvivalents;

  - sūkņi ar frekveņču pārveidotāju;

  - u.c. nepieciešamais aprīkojums un iekārtas ūdens sagatavošanas sistēmas kvalitatīvai un pietiekošai darbībai.

Baseina aprīkojums – Spiediena kaskāde (1gb), kaskāde ūdenskritums (1gb) OSPA Neckenstrahl 630 vai ekvivalents. Pretplūsmas sprauslas (2gb) OSPA Gegenschwimmanlage vai ekviavalents. Geizers (1gb) OSPA Bodenluftsprudel vai ekvivalents. Visām atverēm, sprauslām BZ ir jābūt drošām bērniem.

##### Cauruļvadi

Atkarībā no ūdens kvalitātes analīžu rezultātiem, ūdens apgādes sistēmu maģistrālie un stāvvadi jāprojektē no metāla, daudzslāņu vai vara. Ūdensvadus tehniskajām un saimnieciskajām vajadzībām (piemēram, uz laistīšanas krāniem), ja šie pievadi tiek iebūvēti grīdu konstrukcijās, betona grīdas plātnēs, jāprojektē pēc iespējas no viena gabala ar atbilstošu izolāciju.

Vara cauruļvadi pielietojami gadījumā, ja daudzslāņu cauruļvadu tehniskie rādītāji nepieļauj to izmantošanu.

Lai novērstu iespējamo kondensāta izdalīšanos aukstajam ūdenim, siltuma zudumus karstajiem un cirkulācijas ūdensvadiem, ūdens apgādes sistēmu cauruļvadi jāizolē ar atbilstošas kvalitātes un biezuma izolācijām.

Cauruļvadiem, šķērsojot sienu un pārsegumu konstrukcijas, jābūt aizsargčaulās. Vietās, kur cauruļvadi šķērso ugunsdrošās konstrukcijas vai zonas, nepieciešams paredzēt speciālas mufes, kā arī spraugu aizblīvēšana ugunsdrošajās būvkonstrukcijās ar ugunsdrošiem blīvēšanas materiāliem - HILTI FIRE-STOP vai ekvivalentiem.

Zemgrīdas un apakšzemes kanalizācijas sistēmas projektējamas no PVC, PP, PE caurulēm, atbilstošām āra darbiem un iebūves klasei ST8, – UPONOR vai ekvivalentas. Zemgrīdas un apakšzemes cauruļvadu dimensionēšana jāveic stingrā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem, ar ne mazāku diametru kā DN75.

Iekšējās saimnieciskā un lietus ūdens kanalizācijas stāvvadu sistēmas jāprojektē no plastmasas vai ķeta tipa kanalizācijas caurulēm un to veidgabaliem – UPONOR, Gustavsberg, SML vai ekvivalentiem. Stāvvadiem ir jābūt no ķeta, atzariem, kas šķērso ugunsdrošības zonas arī jābūt no keta. Sistēmas stāvvadus jāizvieto šim nolūkam paredzētās šahtās vai nišās. Lai aizsargātu cauruļvadus no iespējamās norasošanas temperatūru starpības ietekmē, kā arī, lai nodrošinātu atbilstošu skaņas slāpēšanu, tie jāizolē ar pretkondensāta un trokšņu izolāciju.

Sistēmas daļas, kuras paredzēts izvietot sienu un starpstāvu pārsegumu konstrukcijās, kā arī pievadus uz sanitārajām iekārtām un ierīcēm, jāprojektē no PVC tipa caurulēm un to fasondaļām – UPONOR vai ekvivalentām.

Projekta dokumentācijā jāpievieno aprēķini par cauruļvadu nepieciešamo diametru un rasējumos jāuzrāda cauruļvada iekšējie diametri !

##### Tehniskā armatūra

Visas sistēmas, ierīces un iekārtas jāprojektē ar nepieciešamo tehnisko armatūru, piemēram, noslēgvārsti un ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, drošības vārsti, atgaisotāji, mērinstrumenti (termometri, manometri) u.c.

Ūdens padeves atslēgšanai uz visiem galvenajiem ūdens apgādes cauruļvadiem un to atzariem ir jāparedz noslēgarmatūra. Karstā ūdens cirkulācijas sistēmai papildus jāparedz plūsmas regulēšanas vārsti.

Dušas, sēdpodi, izlietnes jāaprīko ar noslēgarmatūru ECK, BALLOFIX vai ekvivalentu un ūdens pievadu dekoratīvām sienas nosegplāksnēm.

Ja pastāv prognozes kanalizācijas notekūdeņu pretējai plūsmai, kanalizācijas sistēmai jāparedz pretvārsti (vienvirziena vārsti).

Nepieciešamības gadījumā jāparedz balansēšanas vārsti, atgaisošanas vārsti un ūdens izlaides vārsti.

##### Izolācija

Karstā un aukstā ūdens cauruļvadi jāprojektē izolēti, izņemot atklātos pievadus uz dušām, sēdpodiem un izlietnēm.

Siltuma zudumu novēršanai karstā ūdens padeves maģistrālos un stāvvadus jāprojektē izolētus ar akmens vates/minerālvates čaulām – Paroc vai ekvivalentām. Sadalošos cauruļvadus īsos posmos atļauts projektēt ar porgumijas siltumizolāciju Armacell vai ekvivalentu.

Minerālvates izolācijas blīvums nedrīkst būt mazāks par 80kg/m3.

Lai novērstu kondensāta rašanos uz aukstā ūdens apgādes un lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadiem, tiem iekštelpās ir jābūt izolētiem.

Visiem pielietotajiem izolācijas materiālu veidiem un tipiem ir jābūt sertificētiem ar atbilstošiem kvalitātes un atbilstības sertifikātiem.

#### ugunsDZēsības sistēmas

Ēkās paredz šādas ugunsdzēsības sistēmas saskaņā ar VUGD izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem ievērojot atbilstošos standartus un normatīvus.

##### Iekšējā ugunsdzēsības Krānu un šļūteņu sistēma (ŪK - U)

Ūdens patēriņš iekšējiem ugunsdzēsības krāniem jāparedz saskaņā ar LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" atkarībā no stāvu skaita un būvapjoma.

Ir jāparedz atsevišķa stacionārā iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēma atbilstoši VUGD tehniskajiem noteikumiem un LR normatīviem un noteikumiem.

Neapkurināmās telpās ugunsdzēsības cauruļvadu sistēma jāizbūvē ar kritumiem izlaižu virzienā.

Ugunsdzēsības aparāti

Telpas nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un citiem ugunsdzēsības līdzekļiem saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām.

##### STACIONĀRA Automātiskā ugunsdzēsības sprinkleru sistēma (UAS-S)

(ievērot, ja to paredz projekta risinājums un VUGD tehniskie noteikumi) Automātiskā sprinkleru ugunsdzēsības sistēma jāprojektē un jāierīko saskaņā ar standarta LVS EN 12845:2006 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Automātiskās sprinklersistēmas. Projektēšana, montāža un ekspluatācija darbspējīgā stāvoklī” prasībām. Sprinkleru sistēmu ierīko visās telpās, izņemot kāpņu telpas un sanitāros mezglus.

Signālus, kas atspoguļo sistēmas stāvokli, caur automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (adrešu–analogu sistēma) kontroles moduļiem un sistēmas cilpām, pārraida uz automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas vadības un kontroles paneli.

Ātriju aizsardzībai, ja tādi tiks paredzēti, sprinkleri izvietoti sienu abās pusēs ar 1800 mm intervālu un to maksimālais attālums līdz stiklotām starpsienām ir 300 mm, ūdens patēriņš 1 l/s uz 1 m.

Cauruļvadiem, šķērsojot būvkonstrukcijas, jābūt čaulās. Vietām, kurās cauruļvadi šķērso būvkonstrukcijas ar normētu ugunsizturības robežu, jāparedz attiecīga ugunsizturības robeža. Cauruļvadu stiprinājumiem jābūt no tērauda. Cauruļvadu tīkls jāveido no bezšuvju tērauda caurulēm ar vītņu, koplingu vai metinātiem savienojumiem.

Neapkurināmās telpās cauruļvadu sistēma jāizbūvē ar kritumiem izlaižu virzienā.

Galvenais ūdens padeves avots ir pilsētas cilpveida ūdensvads.

Signāli par ugunsdzēsības sistēmas stāvokli un darbu tiks novadīti uz automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pulti.

Ugunsdzēsības sūkņu stacija

Ugunsdzēsības sistēmām jāparedz ugunsdzēsības sūkņu telpa (stacija). Šajā stacijā jāatrodas ugunsdzēsības sūkņiem, cauruļvadiem ar nepieciešamo armatūru, vadības mezgliem, kā arī ugunsdzēsības sistēmu vadības skapjiem. Stacijas telpā iespējams izvietot arī Ēkas ūdens ievada mezglu.

Sprinkleru sistēmas sūkņu un vadības vārstu telpas atdala no pārējām telpām ar ugunsdrošām starpsienām EI 60, ugunsdrošām durvīm EI 30 un ugunsdrošiem pārsegumiem REI 60, nodrošina ar izeju uz āru (arī caur gaiteņi un kāpņu telpu), kā arī ar avārijas apgaismojumu, ventilāciju un apkuri un izgaismotām norādes zīmēm pie ieejas durvīm. Sūkņu telpu nodrošina ar kanalizācijas sistēmu ūdens noplūdes gadījumā. Pie stacijas durvīm jāparedz apgaismots uzraksts „Ugunsdzēsības sūkņu stacija”.

Uz sūkņu staciju jāprojektē un jāizbūvē divi, atbilstoša DN cauruļvadi, kas pieslēgti pie cilpota pilsētas ūdensvada. Šīs caurules jāprojektē saslēgtas vienā maģistrālajā caurulē, kura baros darba sūkņus un palīgsūkni. Ievadu pieslēgumus pie ārējiem tīkliem jāaprīko ar elektroaizbīdņiem un filtriem. Jāparedz, ka elektroaizbīdņu atvēršanu nodrošinās signāls no ugunsdzēsības sistēmas vadības skapja.

Galvenajam sūknim ir jābūt ar elektromotoru un sistēmas vadības blokam jānodrošina, ka tas ieslēdzas pirmais.

Galvenajam sūknim jāparedz, ka:

- horizontālam centrbēdzes sūknim dzinējs un sūknis novietoti uz vienas pamatnes;

- elektromotors spēj attīstīt pietiekošu jaudu jebkurā slodzes situācijā, sākot ar nulles padevi līdz sūkņa raksturlīknes galam;

- dzinēja un sūkņa sajūgums ir tāds, kas pieļauj jebkura agregāta neatkarīgu noņemšanu;

- sūknis ir ar mehānisku ass blīvslēgu.

Galvenajam sūkņa elektromotoru un sistēmas vadības blokam jāspēj:

- palaist dzinēju automātiski, saņemot signālu no spiediena relejiem;

- palaist dzinēju rokas režīmā;

- apturēt dzinēju rokas režīmā;

- nav jābūt iespējai apturēt dzinēju automātiskā režīmā pie zema spiediena sistēmā;

- palaist dzinēju zvaigznes/trijstūra trīsfāzu slēgumu vai iespēja palaist sūkņa elektrodzinēju ar jebkuru paņēmienu, maksimāli samazinot dzinēja palaišanas strāvas.

Galvenajam sūkņa elektromotoru un sistēmas vadības blokam jākontrolē sekojošas trauksmes situācijas:

- dzinējam ir barošana uz katru no trim fāzēm atsevišķi;

- sūknis ir gaidīšanas režīmā;

- sistēmā zems spiediens;

- automātiskais/rokas režīms;

- dzinējs rokas režīmā;

- fāzu slēgums nepareizs;

- pārslodze;

- automātika atslēgta;

- sūknis palaists.

Jāparedz, ka automātika par katru no uzskaitītajām situācijām vizuāli un ar skaņu signalizē ugunsdzēsības sūkņu stacijā. Tāpat jāparedz iespēja atslēgt skaņas signālus, pārbaudīt gaismas signālu spuldzes. Jāprojektē, ka apvienotie trauksmes signāli tiek noraidīti uz galveno ugunsgrēka trauksmes paneli diennakts apsardzes pults telpā un BMS sistēmu.

Jāparedz, ka rezerves sūknis iedarbojas tikai tad, kad galvenais sūknis nenodrošina sistēmā nepieciešamo spiedienu.

Rezerves sūknim komplektā jāparedz tas pats , kas galvenajam sūknim.

Rezerves sūkņa dzinēja kontrolierim jāspēj:

- palaist dzinēju automātiski, saņemot signālu no spiediena relejiem;

- palaist dzinēju rokas režīmā;

- apturēt dzinēju rokas režīmā.

Rezerves sūkņa dzinēja kontrolierim jāspēj kontrolēt tādas pašas trauksmes situācijas kā galvenajam sūknim.

Stacionārajās automātiskajās ugunsdzēsības sistēmās ugunsdzēsības sūkņu rezerves elektroapgādi paredz no dīzeļģeneratora. Gadījumā, ja ugunsdzēsības sūkņu rezerves elektroapgāde no dīzeļģeneratora būs ekonomiski nelietderīga, ugunsdzēsības sistēmās vismaz vienam sūknim vai sūkņu grupai nepieciešams iekšdedzes dzinējs.

Ugunsdzēsības sūkņu elektroapgādi paredz ar ugunsizturīgajiem kabeļiem E60 vai šahtās (kanālos) ar attiecīgo ugunsizturības robežu. Ugunsdzēsības sūkņu stacijā elektroapgādes kabeļi ārpus sūkņu stacijas jāprojektē un jāuzstāda tā, lai tie tiktu pasargāti no uguns iedarbības.

#### Apkure

##### Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Projektētājam jāparedz, ka projektētās sistēmas un iekārtas ir ietvertas pilnā komplektācijā, un tās nodrošinās Ēkās nepieciešamo telpu temperatūru.

Projektētājam jāveic visi nepieciešamie aprēķini un pie Darba projekta jāpievieno norobežojošo konstrukciju siltumtransmisijas aprēķina koeficentu tabula un telpu siltuma zudumu aprēķina tabula.

Ēkās ir jāparedz šādi apkures sistēmas aprēķina temperatūras parametri pie āra gaisa aprēķina temperatūras -20,7°C, ja vien Aprakstā nav norādītas speciālas prasības atsevišķām telpām:

- darba telpās				   +20 °C;

- kāpņu telpās 			   +18 °C;

- evakuācijas kāpņu telpās                    +16 °C;

- vestibilos un koridoros  		   +20 oC;

- tehniskajās telpās 			   +18 °C;

- WC					   +20 oC;

- dušu telpās				   +29 oC;

- kafejnīcas telpās		 	   +20 oC,    kafejnīca BZ +29 oC;

- BZ		   			   +30 °C,    baseina ūdens temperatūra + 28 oC

- SZ un VZ				   +18 °C;

- pārējās telpās – saskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām.

Telpu siltuma zudumu aprēķinā ir jāievērtē:

  - Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma transmisija un masivitāte;

  - telpas novietojums virs zemes līmeņa (augstums) -vēja dzesējošā ietekme;

  - infiltrācija;

  - fasāžu novietojums pret debespusēm;

  - stūra telpu palielināta siltuma atdeve u.c. parametri.

Siltumnesējs Ēkas siltumapgādes sistēmās - ūdens.

Jāprojektē siltumnesēja turpgaitas aprēķina temperatūra Ēkas apkures un siltumapgādes sistēmās pie āra gaisa aprēķina temperatūras -20,7oC turpgaitas aprēķina temperatūru paredzēt ne augstāka par +80oC. Ja siltumnesēja temperatūru īslaicīgi nevar paaugstināt virs siltumnesēja aprēķina temperatūras pie zemākas āra gaisa aprēķina temperatūras, tad sildķermeņus jāaprēķina ar 15% sildvirsmas rezervi.

Siltumnesēja aprēķina temperatūras starpība Δt=20 oC turpgaitas un atpakaļgaitas Ēkas apkures un gaisa apstrādes iekārtu siltumapgādes sistēmās.

Paredzēt atjaunojamās un atgūstamās enerģijas tehnoloģisko sistēmu.

##### Principiālie risinājumi

Sildķermeņu sildjaudas regulēšanai jāuzstāda termostatventiļi ar iepriekšēju plūsmas ieregulēšanas iespēju un ar termostatiem. Ja telpā projektēta gaisa dzesēšanas sistēma, tad sildķermeņu un gaisa dzesēšanas sistēmas darbība jāprojektē savstarpēji koordinēta - izslēdzot vienlaicīgās darbības iespēju abiem procesiem.

Projektēt sildķermeņus - tērauda radiatorus - PURMO, KERMI vai ekvivalentus, un konvektorus – JAGA vai ekvivalentus vai citi atbilstoši Ēkas telpu pielietojumam un ekspluatācijai.

Sildķermeņu sildjaudas regulēšanai jāuzstāda termostatventiļi ar termostatiem. Telpās, kurās paredzēta gaisa dzesēšana ar autonomiem telpas gaisa dzesētājiem, sildķermeņu sildjaudas regulēšanai jābūt saistītai ar dzesētāju dzesēšanas jaudas regulatoru un vadāmai ar vienu telpas temperatūras regulatoru. Nav pieļaujama vienlaicīga iepriekš minēto iekārtu darbība. Sildķermeņus jāizvieto paralēli dzesējošām virsmām, pēc iespējas, visas loga ailes platumā.

Jāprojektē Ēkas apkures sistēma ar apakšējo sadali - apkures sistēmai ir piespiedu cirkulācija un ir jāizmanto siltumnesēja blīvuma starpība siltumnesējam atdziestot. Sadalošos cauruļvadus jāizvieto Ēkas 1.stāva līmenī pie griestiem, siltajās zonās. Apkures sistēmas stāvvadus jāizvieto komunikāciju šahtās. Uz stāvvadiem, atzariem no sadalošās maģistrāles un atzariem no stāvvadiem stāvos ir jāparedz uzstādīt noslēgarmatūru un caurplūdi regulējošo armatūru - siltumnesēja balansējošā armatūra, ar iespēju pievienot sensorus plūsmas nolasīšanai. Darba projektā pie caurplūdi regulējošās armatūras ir jānorāda ieregulējamā caurplūde l/h vai l/sek, vai m3/h.

Siltumapgādes sistēmas augstākajos punktos jāprojektē automātiskie atgaisotāji un zem tiem noslēgarmatūra. Sistēmas zemākajos punktos un no stāvvadiem jāprojektē izlaides. Vietās, kur noslēgarmatūra vai regulējošā armatūra nav izvietota atklāti, Darba projektā jāuzrāda apkalpes lūciņas. Visus apkures sistēmas cauruļvadus jāparedz izolēt ar atbilstoša biezuma un tipa siltumizolāciju.

Darba projektā visām sistēmas iekārtām un elementiem jābūt savstarpēji savietojamiem.

Apkures sistēmas daļai jābūt saskaņotai ar virtuves tehnoloģiju risinājumiem.

Visiem filtriem un sūkņiem jābūt manometriem spiedienu starpību kontrolei. Izplešanās traukus jāaprīko ar manometriem, to pievienošanas un uzpildīšanas punktos un drošības vārstiem.

Iekārtas

Gaisa apstrādes iekārtas (AHU) kaloriferu sekcijas ir jāaprīko ar siltumnesēja temperatūras regulēšanas mezglu, kura komplektācija sastāv no:

- cirkulācijas sūkņa;

- sedla tipa trīsceļu vārsta ar elektropiedziņu;

- plūsmas regulēšanas vārsta;

- noslēgarmatūras;

- atgaisotājiem;

- iztukšošanas krāna;

- manometriem;

- termometriem.

Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kas paredzētas telpu grupu klimata nodrošināšanai, ir jāaprīko ar siltumnesēja plūsmas regulēšanas mezglu, kura komplektācija sastāv no:

- trīsceļu vai divceļu vārsta saskaņā ar tehnisko projektu;

- noslēgarmatūras;

- plūsmas regulēšanas vārsta (balansēšanas vārsta);

- atgaisotājiem;

- iztukšošanas krāna;

- termometriem.

Sildķermeņus (tips saskaņā ar būvprojektu) jāaprīko ar:

- atgaisošanas ierīci;

- korķi izlaidei;

- termostatventili;

- termostatu;

- atgaitas ventili;

- stiprinājumu kronšteiniem.

##### Cauruļvadi

Cauruļvadus Ēkā jāprojektē tā, lai visas caurules labi iederas atvēlētajā vietā, ņemot vērā pārējos inženiertīklus, arhitektūras un ekspluatācijas prasības, vienlaicīgi nodrošinot sistēmas funkcionalitāti.

Centrālās apkures sistēmas maģistrālos sadalošos cauruļvadus un stāvvadus jāparedz izbūvēt no tērauda caurulēm. Neliela diametra <= DN32 cauruļvadus jāizbūvē no daudzslāņu vai vara cauruļvadiem. Pievadus sildķermeņiem jāprojektē no daudzslāņu vai vara caurulēm.

Ventilācijas siltumapgādes sistēmas jāprojektē no tērauda un/vai vara caurulēm.

Vara cauruļvadi pielietojami gadījumā, ja daudzslāņu cauruļvadu tehniskie rādītāji nepieļauj to izmantošanu.

Siltumapgādes sistēmas cauruļvadus detalizētajos darba rasējumos jāparedz izolēt ar siltumizolāciju - PAROC, ISOVER vai Armaflex vai ekvivalentu, kuras biezumu nosaka pēc aprēķina, atkarībā no apkārtējās vides temperatūras, siltumnesēja temperatūras un siltuma zudumiem no cauruļvadiem. Atklāti izvietoto (publiski redzamo) siltumapgādes cauruļvadu siltumizolāciju jāpārklāj ar PVC pārklājumu. Tehniskajās šahtās, koridoros, starpgriestos, starpgrīdas telpā, ventkamerās un tām pielīdzinātās telpās siltumizolācija jāprojektē ar alumīnija folija pārklājumu PAROC PV-AE vai ekvivalentu. Porainās gumijas Armaflex AC siltumizolācijai vai ekvivalentai paredzēt papildus PVC pārklājumu. Zemgrīdas telpā cauruļvadiem jāprojektē slikti degoša siltumizolācij atbilstoši LBN 201-10 nosacījumiem.

Ja cauruļvadi tiek trasēti caur neapkurināmām telpām, jāparedz cauruļvadu pretaizsalšanas pasākumi.

Cauruļvadu stiprināšanai jāparedz kustīgi un nekustīgi balsti saskaņā ar trasējumu. Projektējot siltumapgādes sistēmas, jāievēro cauruļvadu lineārais termiskais pagarinājums un nepieciešamības gadījumā jāparedz uzstādīt kompensatorus un nekustīgos balstus.

Vietās, kur ar cauruļvadiem paredzēts šķērsot Ēkas konstrukciju elementus, jāievērtē šķērsojamo elementu konstruktīvās prasības. Cauruļvadiem, šķērsojot Ēkas konstrukciju elementus, jālieto čaulas.

Vietās, kur ar cauruļvadiem paredzēts šķērsot Ēkas ugunsdrošās būvkonstrukcijas, jānodrošina Ugunsdzēsības pasākuma pārskata prasības, piemēram, jāparedz spraugu aizblīvēšana ar ugunsdrošiem blīvēšanas materiāliem - HILTI FIRE-STOP vai ekvivalentiem.

Projekta dokumentācijā jāpievieno aprēķini par cauruļvada nepieciešamo diametru un rasējumos jāuzrāda cauruļvadu iekšējie diametri !

##### galvenais Ieejas mezgls, kafejnīca

Ieejas mezgla, kafejnīcas un palīgtelpu apkurei ir jāprojektē atsevišķs apkures sistēmas atzars.

Sildķermeņu tips jāizraugās atbilstoši telpu plānojumam, saskaņojot ar Pasūtītāju.

Sildķermeņu sildjaudas regulēšana jākoordinē ar telpu dzesēšanas sistēmas darbību, novēršot situāciju, kad apkures un dzesēšanas sistēmas darbojas vienlaicīgi.

#### Siltummehānika

##### Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Projektētājam jāveic visi nepieciešamie siltumapgādes sistēmas darbības aprēķini, paredzot atjaunojamās un atgūstamās enerģijas maksimālu izmantošanu. Jāparedz risinājums, kas nodrošina ikdienā nomaināmā baseina ūdens siltuma enerģijas atgūšana.

Siltuma avots Ēkas siltumapgādei – pilsētas siltumtīkls saskaņā izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, atjaunojamās, atgūstamās enerģijas avoti, akumulatori, saules baterijas.

Projektā jāparedz ar saules kolektoriem risinājums, kas nodrošina ar saules enerģiju peldbaseina un siltā ūdens sagatavošanu 100% apmērā 4 mēnešu (no maija līdz augustam) laika periodā, periodā septembris -  aprīlis 25% apmerā no apjoma.

Ēkas iekšējās siltumapgādes sistēmas pieslēguma vieta pie pilsētas siltumtīkla – siltummezglā, kurš atrodas Ēkas tehniskajā telpā.

Siltummezgls jāprojektē saskaņā ar izdoto tehnisko noteikumu prasībām.

Siltumnesēja temperatūra pilsētas siltumtrasē saskaņā ar temperatūras grafiku.

Siltumnesēja aprēķina temperatūra Ēkas centrālās apkures un gaisa apstrādes iekārtu bateriju (kalorīferu) siltumapgādei saskaņā ar Projektētāja doto uzdevumu. Siltummaiņu sildjauda centrālai apkurei un ventilācijas iekārtu siltumapgādei jāprojektē saskaņā ar apkures Projektētāja doto uzdevumu.

Saimnieciskā karstā ūdens aprēķina temperatūra aiz karstā ūdens siltummaiņa +55oC. Karstā ūdens siltummaiņa sildjauda jāprojektē saskaņā ar Ēkas saimnieciskās ūdensapgādes sistēmu.

##### Principiālie risinājumi

Ēkām jāprojektē siltummezgls vai katlu telpa pēc neatkarīgas shēmas, uzstādot caurplūdes siltummaiņus. Siltummezglā jāprojektē atsevišķi siltummaiņi centrālās apkures sistēmām, ventilācijas un gaisa aizkaru siltumapgādes sistēmām un karstā ūdens sagatavošanas sistēmai.

Saimnieciskā karstā ūdens sagatavošanai jāprojektē vienpakāpju vai divpakāpju karstā ūdens siltummainis saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem un saskaņā ar apkures/karstā ūdens siltummaiņu jaudas attiecību.

Siltummezglā vai katlu telpā, cirkulācijas spiediena nodrošināšanai Ēkas siltumapgādes sistēmās, jāprojektē dubultie sūkņi, no kuriem viens - darba, otrs - rezerves. Siltumapgādes sistēmām, kurām pie siltuma patērētājiem paredzēts uzstādīt kvantitatīvus plūsmas regulatorus, jāparedz cirkulācijas sūkņi ar elektronisku spiediena kontroli. Pirms cirkulācijas sūkņiem jāparedz mehāniskie filtri.

Siltummezglā vai katlu telpā pirms saimnieciskā karstā ūdens siltummaiņa jāprojektē atbilstošs cirkulācijas sūknis karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai sistēmā. Siltummaiņus sistēmas primārā un sekundārā pusē jāparedz aprīkot ar nepieciešamo noslēgarmatūru, plūsmas regulējošo armatūru, termometriem un manometriem.

Siltumnesēja temperatūras regulēšanu Ēkas siltumapgādes sistēmās jāparedz proporcionāli āra gaisa temperatūrai, uzstādot plūsmas regulatoru vadības procesorus. Procesorus jāizvēlas tādus, lai tos būtu iespējams pieslēgt Ēkas automātiskās vadības un kontroles sistēmai (BMS).

Siltummezglos vai katlu telpā siltumtīklu ievadā ir jāprojektē siltuma uzskaites mezgli un spiediena starpības kontroles regulators, kā arī noslēgarmatūra, mehāniskais filtrs, termometri, manometri u.c. iekārtas saskaņā ar tehnisko noteikumu prasībām.

Uz aukstā saimnieciskā ūdensvada pirms ieejas siltummainī jāparedz ūdens mērītājs.

Ēkas siltumapgādes sistēmu pildīšana jāprojektē no pilsētas siltumtīkla. Apkures un siltumapgādes sistēmām uz maģistrālēm siltummezglā ir jāparedz noslēgarmatūra un caurplūdi regulējoša armatūra, ar iespēju pievienot sensorus plūsmas nolasīšanai. Pie caurplūdi regulējošās armatūras ir jānorāda ieregulējamā caurplūde l/h, l/sek., vai m3/h.

Uz kaloriferu siltumapgādes cauruļvadiem ir jāparedz manometri un termometri, kā minimums, sekojošās vietās:

- turpgaitas un atpakaļgaitas galvenajās maģistrālēs;

- pirms un pēc kalorifera un aukstuma sekcijas;

- pirms un pēc sūkņiem;

- pirms izplešanās trauka.

Apkures un ventilācijas siltumapgādes sistēmām jāparedz izplešanās trauki un spiediena kontroles un drošības automātika. Karstā ūdens boileram(-iem) - izplešanās tvertne un drošības automātika.

Siltumapgādes sistēmas augstākajos punktos jāprojektē automātiskie atgaisotāji un zem tiem noslēgarmatūra. Sistēmas zemākajos punktos - izlaides.

Apkures un ventilācijas siltummaiņu apsaisti primārā un sekundārā pusē jāprojektē no tērauda un/vai vara caurulēm. Karstā ūdens siltummaiņa apsaisti primārā pusē no tērauda, caurulēm, sekundārā pusē - no nerūsējošā tērauda caurulēm, vai citām, kas atbilst LBN 231-03 prasībām un ir savietojamas ar Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmai projektētajām caurulēm.

Visus cauruļvadus siltummezglā vai katlu telpā ir jāparedz izolēt ar atbilstoša biezuma un tipa siltumizolāciju un pārklāt ar PVC pārklājumu, ievērojot noteikumus.

Tērauda cauruļvadus jāparedz krāsot ar antikorozijas krāsu.

Projekta dokumentācijā jāpievieno aprēķini par cauruļvada nepieciešamo diametru un rasējumos jāuzrāda cauruļvadu iekšējie diametri !

#### Ventilācija. Dūmu un karstuma kontroles sistēmas

##### Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Sagatavojot Būvprojektu, ir jāpieņem sekojoši gaisa aprēķinu parametri:

- ārējā temperatūra: vasarā +27 (C; ziemā –20,7 (C; RH 75+/- 7-8%;

- iekšējā temperatūra: saskaņā ar Aprakstu

- gaisa ātrums darba telpās - ne lielāks par 0,15 m/s;

- gaisa ātrums uz baseina ūdens virsmas – minimāls;

- ventilācijas un dzesēšanas sistēmu radītajam trokšņu līmenim ir jābūt min 35 dbA robežās visās zonās izņemot PT un ST; atbilstoši LBN 016-11 prasībām.

- telpas gaisa relatīvais mitrums BZ – ne vairāk kā 60%

Atbilstoša klimata nodrošināšanai BZ paredzēt: novēršanas risinājumus pastiprinātai ūdens iztvaikošanai no baseiniem; nepieļaut gaisa virpuļu rašanos pie ūdens virsmas; gaisa plūsmu virzīt no apakšas uz augšu nepieļaujot rasas punkta veidošanos uz norobežojošo konstrukciju virsmas; piesārņotā gaisa nosūkšanu no apakšējās telpu zonas; gaisa sausināšanu.

Gaisa apmaiņa saskaņā ar LVS CR 1752:2008 L Ēku ventilācija - Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji un ne mazāka kā 36m3/h uz cilvēku. Ventiācija ir jānodrošina saskaņā ar LVS CR 1752:2008 L - Ēku ventilācija - Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji un pamatojoties uz ventiācijas slodzes aprēķinu.

Ēkas iespējams aprīkot ar dabīgoās ventilācijas sistēmu vēdināšanu saskaņā ar LR likumdošanas aktiem.

Projektētājam ir jāveic visi nepieciešamie aprēķini un Darba projektā jāiekļauj aprēķinu tabulas (sk.piemēru).

| Gaisa apmaiņas aprēķina tabula (piemērs) |
| --- |
| Telpas Nr. | Telpas nosaukums | m2 | m3 | 1.variants | 2.variants | 3.variants | Izvēlētais variants | Apkalpo AHU | dbA |
|  |  |  |  | Cilv. skaits | m3/h*cilv. | Kopā m3/h | Reizes stundā | Kopā m3/h | l/s m2 | m2 | Nosūces gaisa plūsma m3/h | Pieplūdes gaisa plūsma m3/h |  |  |

Ventilācijas sistēmas aprēķina optimālāko variantu izvēlas Projektētājs projekta izstrādes gaitā, informējot Pasūtītāju.

##### Principiālie risinājumi

Principiālie risinājumi ir jāizvēlas tādi, lai nodrošinātu visus sadaļā 3.5.1. uzrādītos aprēķinu parametrus un nosacījumus (skatīt 2.attēlu).

Iekārtas ir jānodrošina ar visiem nepieciešamajiem inženiertehniskajiem pieslēgumiem un jānodrošina to kontrole un vadība caur BMS sistēmu.

Iespēju robežās iekārtas ir jāpasūta no viena ražotāja.

Visām gaisa apstrādes iekārtām (AHU) ir jāatbilst Eiropas standartiem, (jābūt ar Eurovent sertifikātu). Ir jāparedz tikai tādu izgatavotāju iekārtas, kuras nodrošina rūpnīcas garantiju ne mazāku par 24 mēnešiem - IV Product (Zviedrija) vai Flakt (Zviedrija) vai ekvivalentām.

Ventilatoriem jāatbilst Eiropas standartiem (ar Eurovent sertifikātu). Ir jāparedz tikai tādu izgatavotāju iekārtas, kuras nodrošina rūpnīcas garantiju ne mazāku par 24 mēnešiem - Systemair (Zviedrija) vai ekvivalentiem. Visiem ventilatoriem un motoriem ir jābūt labi nobalansētiem.

Termometri ir jāuzstāda: uz āra gaisa vada (-30(C ( +50(C), ienākošā gaisa sekcijā (-30(C ( +50(C), pēc katras sildīšanas/dzesēšanas sekcijas (+/-0(C ( +50(C) un uz galvenā pieplūdes un nosūces/recirkulācijas gaisa vada (+/-0(C ( +50(C).

Nedrīkst tikt izmantotas iekārtas, kas var radīt pieplūstošā gaisa piesārņošanas risku. Agregāts tiek iestatīts saskaņā ar dotajām klimata prasībām. Optimālais ātrums caur iekārtu - 2,5m/s, maksimālais 2,8m/s. Sistēmu rotējošie elementi ir jāaprīko ar vibroizolatoriem un lokanajiem ieliktņiem.

Visas iekārtas jāparedz sazemēt.

Ēkas ventilācijas un auksumapgādes sistēmai jāparedz sistēmas automātiska restarta iekārta.

Filtru klase pieplūdes iekārtām: EU7.

Filtru klase nosūces iekārtām: EU5.

Pieplūdes iekārtām ir jāparedz arī priekšfiltru sekcija ar filtru klasi EU3.

Frontālais gaisa ātrums filtru sekcijā: 2,8m/s.

Filtriem ir jābūt viegli izņemamiem no filtru sekcijas. Filtru sekcija ir jāaprīko ar atveri spiediena mērierīces izvietošanai.

Filtri tiek iestatīti pie maksimālās sākuma pretestības 80Pa un beigu spiediena 200Pa. Jāizmanto vertikāli rāmjos iemontēti maisa filtri.

Pirms/pēc filtriem un dzesēšanas/sildīšanas baterijām ir jāuzstāda diferenciālā gaisa manometrs ar skalu 0-500Pa.

Jāparedz recirkulācijas sekcija vai rekuperatori.

Rotējošais rekuperators, ja tāds tiek pielietots, nedrīkst būt ar efektivitātes koeficientu zemāku par 80% pie āra gaisa temperatūras +/- 0(C un RH 25% nosūces gaisā.

Plākšņveida rekuperators, ja tāds tiek pielietots, nedrīkst būt ar efektivitātes koeficientu zemāku par 75% pie āra gaisa temperatūras +/- 0(C un RH 25% nosūces gaisā. Jāparedz apvadvārsts.

Minētās sekcijas ir jāaprīko ar drenāžas pannu un ar izvadu drenāžai (32.

Sildīšanas sekcijai ir jābūt izgatavotai no galvanizēta tērauda ar vara caurulītēm un alumīnija ribojumu. Spiedienam klasei ir jābūt vismaz 10 bar pārspiediena un to ir jānokomplektē ar izlaidi drenāžai un atgaisošanas iespēju.

Sildīšanas sekcijas aprēķinam ir jāpieņem 5(C rezerve zem aprēķinātās temperatūras pēc recirkulācijas/rekuperācijas sekcijas.

Maksimālais spiediena kritums gaisa pusē: 60Pa.

Maksimālais spiediena kritums ūdens pusē: 25kPa.

Sildīšanas baterijas ir jānodrošina pret aizsalšanu - jāuzpilda sistēma ar nesasalstošu siltumnesēju.

Dzesēšanas sekcijai ir jābūt izgatavotai no galvanizēta tērauda ar vara caurulītēm un alumīnija ribojumu. Gaisa ātrumam ir jābūt ne lielākam par 2,5m/s. Minimālais attālums starp ribojuma plāksnītēm 3mm. Jābūt paredzētiem pilienu uztvērējiem aiz dzesēšanas sekcijām.

Dzesēšanas (arī gaisa ieņemšanas) sekcijām ir jābūt apgādātām ar paliktni no nerūsējoša tērauda un drenāžu (32.

Spiedienam klasei ir jābūt vismaz 10bar pārspiediena un to ir jākomplektē ar izlaidi drenāžai un atgaisošanas iespēju.

Maksimālais spiediena kritums gaisa pusē: 150Pa.

Maksimālais spiediena kritums siltumnesējam ūdens pusē: 30kPa.

AHU jābūt efektīvi tīrāmām. Tajās jāiekļauj visas nepieciešamās inspekcijas/tukšās daļas, kas jāparedz pirms un pēc visām siltuma un aukstuma sekcijām, kā arī ventilatoru sekcijas tuvumā. Jābūt ierīkotai notekas drenāžai.

Katra sekcija tās pacelšanai ir jānodrošina ar kronšteinu.

Iekārtas visi drenāžas izvadi ir jākomplektē ar drenāžas ūdens noslēgsifoniem, kas pielāgoti spiedienam iekārtā.

Iekārtas ar tukšajām daļām jāplāno tā, lai cauruļu pārvadi uz/no baterijām netraucētu inspekcijas durvīm. Durvis uz filtriem un ventilatoriem jāvar atvērt kā minimums par 100º.

Gan pieplūde, gan nosūce/izplūde tiek apgādāta ar motora darbinātu vārstu, ar atsperu atpakaļvilkmi mehānismu.

Elektrisko iekārtu nominālajam spriegumam ir jābūt 400/230v; 50Hz, savietojamam ar 5 dzīslu kabeļu sistēmu (trīs fāzu sistēma ar neitrāli un zemi). Visām iekārtām un motoriem ir jāstrādā +/- 10% sprieguma izmaiņu robežās.

AHU ventilatoru elektromotori ir jāaprīko ar frekvences regulatoriem. Iekārtas normālai darbībai tiek rekomendēti 50Hz.

Ventilatoriem ir jābūt ar atpakaļ izliektām lāpstiņām (backward) un lietderības koeficientu ne zemāku par 80%, ar iebūvētiem maksimālās temperatūras devējiem.

Ventilatoru elektromotoriem ir jānodrošina 20% nepieciešamās aprēķina jaudas rezerve. Elektromotoriem ar jaudu 5kW un lielākiem ir jāparedz “mīkstā” palaišana ar frekvences invertoriem vai citādi.

Ja tiek ieprojektēti ventilatori ar siksnas pārvadu, ir jāparedz siksnas aizsargs.

Ventilatoru sekcijai ir jābūt ar “logu” un apgaismojumu sekcijas iekšpusē.

AHU ventilatoru maksimālais griešanās ātrums -1500rpm.

Dūmu nosūces ventilatoriem ir jābūt termoizturīgiem ar temperatūru vismaz 400(C saskaņā ar ugunsdrošības prasībām Ugunsdrošibas pasākumu pārskatu.

Nosūces gaisa ventilators virtuvei ir jāparedz vismaz ar 2 ātrumiem: 1/1-1/2 un tam ir jābūt tīrāmam.

Pieplūdes gaisa daudzumiem telpās, stāvos un Ēkās kopumā ir jābūt ar pārspiedienu pret nosūces gaisa daudzumiem 3-5% robežās sabalansētam.

Ēdnīcā un ēdnīcas virtuvē ir jāparedz tāds gaisa sabalansējums, lai smakas nenokļūtu pārējās telpās, atbilstoši izstrādātajam virtuves tehnoloģiju projektam. Tāpat jānodrošina, lai smakas neizplatītos no virtuves zonas uz ēdamzāli.

WC un dušas telpās ir jāparedz atsevišķas nosūces vēdināšanas sistēmas.

Aktu zālē ir jāparedz gaisa daudzuma regulēšanas iespēja.

Jānodrošina pieplūdes gaisa kompensācija periodā, kad strādā dūmu novadīšanas iekārtas.

Evakuācijas ceļi ir jānodrošina ar dūmu novadīšanas mehānisko sistēmu saskaņā ar ugunsdrošības prasībām Ugunsdrošības pasākumu pārskatu.

Dūmu aizsardzības sistēmām jāparedz vadība un kontrole no automātiskās atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas vai no automātiskās dzēšanas sistēmas saskaņā ar ugunsdrošības prasībām. Dūmu aizsardzības ventilācijas sistēmai jāparedz rezerves elektrobarošanas avots.

Visiem pielietotajiem materiāliem un iekārtām ir jāatbilst Ēkās paredzētajām ugunsdrošības klasēm prasībām un transportējamās vides temperatūrai.

Visas AHU un aukstumiekārtas (Chiller), ja paredz izvietot tehniskās telpās, jāveic attiecīgus trokšņu un vibrāciju aizsardzības risinājumus, īpašu uzmanību pievēršot risinājumiem, lai troksnis un vibrācijas no iekārtām nenonāktu un netraucētu ēkas funkcionēšanai atbilstoši LBN 016-11.

Jāveic visi arhitektoniski konstruktīvie pasākumi atbilstoši pastāvošajiem normatīviem, lai radītais troksnis nebūtu traucējošs apkārtējai videi.

Visas komunikāciju šahtas ir jāparedz ar 20-25% laukuma rezervi iespējamām nākotnes instalācijām.

Visiem vēdināšanas sistēmas regulējošajiem elementiem ir jābūt izvietotiem ērti pieejamās vietās un pareizās pozīcijās to regulēšanai un atslēgšanai. Jāieprojektē apkalpes lūkas un atvērumi, kas nodrošina ne tikai iekārtu un mezglu apkalpes iespēju, bet arī to vieglu nomaiņu.

Visas AHU iekārtas ir jāprojektē tā, lai tām būtu iespēja brīvi piekļūt, un tās ekspluatācijas periodā varētu netraucēti apkalpot un nomainīt sabojājušos mezglus (vai iekārtas) bez konstrukciju pārbīdes un būvdarbu veikšanas.

AHU iekārtām ir jāparedz nepieciešamās sekcijas tās efektīvai apkalpošanas un tīrīšanas iespējai. Iekārtas ir jāprojektē ar rekuperācijas vai recirkulācijas sekcijām.

Pie katras AHU ir jāparedz siltā un aukstā ūdens temperatūras regulēšanas mezgli (šunti).

AHU un visām tās komponentēm ir jābūt ieprojektētām tā, lai gaisa apjomu varētu palielināt par 10% virs kalkulētajiem gaisa apjomiem (nominālajiem gaisa apjomiem), nemainot motoru.

Maksimālais ātrums caur iekārtu 2,8m/s (ar 110% no nominālā gaisa apjoma).

Ventilatoru elektromotori ir jāaprīko ar frekvences regulatoriem.

AHU ir jābūt nodrošinātām ar nepieciešamiem aizsardzības pasākumiem pret iespējamo trokšņu, vibrāciju un dunoņas pārnešanu uz Ēkas konstrukcijām, apkārtējo telpu un gaisa vadiem.

AHU ir jāuzstāda uz rāmja, kura minimālais augstums no balsta vietas līdz iekārtai ir 150mm.

Visi ventilatoru motori ir jāieprojektē ar lietderības koeficientu ne zemāku par 80% ar iebūvētiem maksimālās temperatūras devējiem un lai tie pie maksimālās ražības varētu strādāt ar 85-90% no kopējās slodzes.

Projektā vēlams projektēt apaļos gaisa vadus no cinkota tērauda loksnēm. Kur tas nav tehniski pamatoti, jāparedz kantainie  gaisa vadi. Kantaino gaisa vadu malu proporcijai ir jāatbilst LBN 231-03 prasībām.

Liela izmēra kantainie gaisa vadi, kuru viena mala lielāka par 400mm, ir jāprojektē ar iekšējām vadulām un stiprības ribām.

Nav pieļaujams projektēt gofrētos un lokanos gaisa vadus (izņēmuma gadījumos, kur citādi nav iespējams, to garums nedrīkst pārsniegt 1,0m un tie ir jāpievieno ar savilcēm).

Darba projektā ir jāspecificē visu spraugu aizblīvēšana ar ugunsdrošiem blīvēšanas materiāliem - HILTI FIRE-STOP vai ekvivalentiem.

Visi gaisa vadi ir jāprojektē ar tīrīšanas lūkām vajadzīgajā atstatumā saskaņā ar LVS EN 12097:2007 Ēku ventilācija -Ventilācijas kanāli -.Prasības ventilācijas kanālu aprīkojumam, lai veicinātu ventilācijas kanālu sistēmu apkopi. Lūkas uz pieplūdes gaisa vadiem ir jāizolē ar siltumizolāciju.

Jāprojektē iekārtu, regulējošo, noslēgmezglu un mehānismu apkalpes lūkas, kuras ir jāizvieto Ēkas konstrukcijās (griesti, sienas, grīdas, šahtas u.tml.).

Ieprojektētie ugunsdrošības vārsti var būt par vienu ugunsdrošības klasi zemāki nekā sienas, pārseguma vai grīdas konstrukcijai, kuru šis gaisa vads šķērso. Kantaino ugunsdrošo vārstu stāvokļa kontrolei pirms tā ir jāparedz inspekcijas/apkalpes lūka.

Visi ugunsdrošie vārsti ir jāparedz saskaņā ar pastāvošajām normām un noteikumiem (t.sk. tie ir jāparedz uz visiem gaisa vadiem ieejot/izejot no ventkamerām).

Vārstam jābūt ieprojektētam Ēkas sienas struktūrā tā, lai būtu iespējama tā termiskā izplešanās. Jāprojektē tikai rūpnieciski izgatavoti vārsti.

Gaisa vadu plafoni, difuzori, restes, kā arī citi gaisa padeves un nosūces mezgli ir jāparedz tikai rūpnieciski izgatavoti. Tie ir jāparedz vietās, kur ir iespējams tos brīvi apkalpot un tīrīt.

Gaisa sadalītājiem ir jābūt rūpnieciski izgatavotiem, aprīkotiem ar pieslēguma kārbām ar trokšņu slāpējošu korpusu, ierīci gaisa caurplūdes regulācijai un iespēju pieslēgt plūsmas mērierīci.

Visiem difuzoriem ir jābūt ar pilnas komplektācijas trokšņu slāpējošām kārbām - Trox vai Halton vai ekvivalentām.

Gaisa ieņemšanas restes ir jāizgatavo no galvanizēta lokšņu tērauda un to virsmai ir jābūt aizsargātai pret atmosfēras iedarbību, kā arī aprūsēšanu vismaz 10 gadus.

Maksimālais gaisa ātrums restēs (dzīvajā šķērsgriezumā): 3m/s.

Maksimālie spiediena zudumi restēs: 60Pa.

Minētie nosacījumi gaisa ieņemšanas restēm attiecas arī uz gaisa ieņemšanas konstrukcijām, ja tās atrodas uz jumta.

Tīrīšanas lūkas ir jāparedz saskaņā ar LVS EN 12097:2007 Ēku ventilācija -Ventilācijas kanāli -.Prasības ventilācijas kanālu aprīkojumam, lai veicinātu ventilācijas kanālu sistēmu apkopi.

Jābūt paredzētai brīvai pieejai gaisa vadu plafoniem, difuzoriem, restēm, droseļvārstiem, trokšņu slāpētājiem, kā arī citiem gaisa padeves un nosūces mezgliem. Tāpat tie ir jāparedz vietās, kas nodrošina brīvu apkalpošanas un tīrīšanas iespēju.

Gaisa plafoni un difuzori jāprojektē ar pieslēguma kārbām ar trokšņu slāpējošu korpusu un ierīci gaisa caurplūdes regulācijai. Uz gaisa vadiem pirms difuzoriem un plafoniem ir jāparedz gaisa daudzuma ierobežotāja ierīce – TROX ražotajām vai ekvivalentām, kura atvieglo ventilācijas sistēmas ieregulēšanu.

Vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošības robežu, jāuzstāda ugunsdrošības vārsti.

Horizontāli novietotā gaisa vadā ugunsdrošības vārsts var būt vai nu ar vienu aizbīdni vai ar vairākiem šarnīrtipa aizbīdņiem; vertikālā gaisa vada posmā daudzpakāpju vārsts netiek uzstādīts.

Tur, kur vārsts tiks uzstādīts sienā vai grīdā, apvalkam jābūt vai nu ar paplašinājumu, vai ar leņķa dzelzs rāmi ne mazāku kā 35x35x6mm.

Vārstu ieslēgšanos vai nostrādāšanu nodrošina kūstošs ieliktnis ar darbības temperatūru 55(C vai 68(C un atsperes mehānismu.

Dūmu vārstiem ir jābūt ar motoru, kurš tiek aktivizēts no dūmu detektoriem. BMS sistēma ir savietota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas (UATS) sistēmu tikai papildus monitoringam, bet nevis vadības un kontroles vajadzību dēļ.

Droseļvārsti un citas regulējošās ierīces, kuras atradīsies griestu zonā, ir jāprojektē saskaņā ar griestu plāniem, nepieciešamības gadījumā ierīkojot apkalpes lūkas. Lūkām ir jābūt tik lielām, lai būtu iespējama šo ierīču apkalpošana, kontrolmērījumu veikšana, regulēšana un arī demontāža pirms tīrīšanas.

Vārsts ir jāaprīko ar atvēruma stāvokļa indikatoru, regulācijas ierīci un fiksatoru. Izgatavotājs - HALTON vai LINDAB vai ekvivalents.

Droseļvārsti ir jāuzstāda taisnos gaisa vadu gabalos un uzstādīšanas attālumam līdz droselējamam punktam ir jābūt ne mazākam par 300mm.

Maksimālajam gaisa ātrumam droseļvārstu rajonā ir jābūt ~ 5m/s.

Pie visiem droseļvārstiem un citās nepieciešamās vietās ir jāparedz punkti spiediena mērīšanai, kas nepieciešami sistēmas pareizai tehniskai ieregulēšanai.

Ēkas iekšienē visiem pieplūstošā gaisa vadiem, kas vada atdzesētu gaisu, jābūt izolētiem ar alumīnija foliju, kura biezumu nosaka pēc aprēķina. Visus maģistrālos gaisa vadus jāparedz izolētus. Izolācijas biezumam jābūt pamatotam un atbilstošam optimālajam enerģijas taupīšanas režīmam.

Izolācijai ir jābūt aptītai ar alumīnija foliju.

Ugunsdrošības izolācijai ir jānodrošina visi nepieciešamie normatīvie drošības noteikumi. Tranzīta gaisa vadus jāizolē saskaņā ar normatīviem.

Redzamā ugunsdrošā izolācija, izņemot tehniskās telpas, jāizolē ar alumīnija izolāciju.

Vietās, kur izolācija ir pakļauta atmosfēras un mehāniskai iedarbībai, tā ir jāprojektē ar cinkota lokšņu tērauda vai bieza alumīnija folija pārklājumu.

Kā minimums, termometri jāparedz AHU iekārtu sekojošās vietās:

- padeves un nosūces gaiss;

- gaisa ieņemšana un izmešana;

- pirms un pēc rekuperatora kā nosūces tā pieplūdes pusē.

Jāparedz nosūces ventilatori/ventilācija liftu mašīntelpās un citās tehniskajās telpās.

Visas sistēmas iekārtām jābūt pēc iespējas no viena ražotāja un tām jābūt savstarpēji savietojamām.

Būvprojekta ventilācijas un dūmu/karstuma kontroles sistēmu daļas risinājumiem jābūt saskaņotiem ar virtuves tehnoloģiju risinājumiem.

##### Dūmu un karstuma kontroles sistēmas

Ēkas dūmu aizsardzībai jāparedz šādas dūmu un karstuma kontroles sistēmas saskaņā ar normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām:

- dūmu aizsardzības sistēma gaisa virsspiediena nodrošināšanai ugunsgrēka gadījumā:

- liftu šahtās un/vai liftu hallēs;

- dūmuaizsargātās kāpņu telpās (kāpņu telpas apjomā, vai arī ugunsdrošības priekštelpās, caur kurām dūmuaizsargātās kāpņu telpas savienojas ar citām telpām).

- mehāniskā dūmu izvades sistēma ugunsgrēka gadījumā:

    - no stāvu gaiteņiem;

    - ātrijos, ja tādi tiks paredzēti.

- dūmu un karstuma izvadi no ugunsaizsargātām kāpņu telpām (saskaņā ar ugunsdrošības prasībām var projektēt dabisko sistēmu atkarībā no Ēkas augstuma).

Dūmu aizsardzības sistēmām paredz šādu vadību:

- automātisku iedarbināšanu, nostrādājot automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai;

- iedarbināšanu no manuālās vadības ierīcēm;

- manuālo iedarbināšanu no apsardzes telpas.

Gaisa virsspiediena nodrošināšanas sistēmām jānodrošina šādi parametri:

- maksimālais spiediens uz durvīm nevar pārsniegt 50 Pa;

- virsspiediens liftu šahtas ir ne mazāks par 20 Pa un ne lielāks par 150 Pa.

Jāparedz spiediena kontroles vārstus.

Dūmu izvades sistēmas šahtas un vārstus projektē ar attiecīgu ugunsizturības robežu saskaņā ar ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām. Dūmu izvades sistēmas degšanas produktu izvadus izbūvē vismaz 2 m augstumā virs jumta seguma (ja segums izbūvēts no degtspējīgiem materiāliem) vai jumta degtspējīgie materiāli ir jāaizsargā 2 m rādiusā no degšanas produktu izvadiem.

Dūmu un karstuma kontroles sistēmas stāvokļa kontroles signālus pārraida uz automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas kontroles paneli.

Dūmu un karstuma kontroles sistēmu elektroapgāde paredzēta ar ugunsizturīgajiem kabeļiem E 30 vai šahtās ar attiecīgo ugunsizturības robežu. Sistēmām jānodrošina rezerves elektrobarošana (no dīzeļģeneratora/UPS).

Lai nodrošinātu Dūmu un karstuma kontroles sistēmu efektīvu darbību, jāparedz āra gaisa kompensācijas sistēmu (-as) saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Lai nodrošinātu efektīvu dūmu un karstuma izvadi, telpas jāsadala dūmu zonās ar dūmu barjerām atbilstoši piemērojamajiem standartiem.  Mehāniskai dūmu un karstuma izvadei dūmu zonas platība nedrīkst pārsniegt 2000 m2. Dūmu zonas malas garums nedrīkst būt lielāks par 60 metriem.

Dūmu nosūcei izmantojami gaisa vadi no minerālām būvplāksnēm, piemēram, Promat, vai tērauda gaisa vadi ar minimālo biezumu 1 mm ar ugunsdrošu izolāciju. Pārspiediena sistēmām uzstādāmi darbības spiediena kompensācijas vārsti, kas atveras, ja pārspiediena zonā spiediens pārsniedz normatīvo 50 Pa robežu.

##### Dūmu un karstuma kontroles sistēmu AUTOMĀTIKA (AVK-D)

Dūmu un karstuma kontroles sistēmu automātikas daļas projekts jāizstrādā saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām (LVS EN 12101-1,4,5,10 u.c.).

Dūmu un karstuma kontroles sistēmām paredz šādu vadību:

- automātisku iedarbināšanu, nostrādājot automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai;

- iedarbināšanu no manuālās vadības ierīcēm;

- manuālo iedarbināšanu no apsardzes telpas.

Dūmu un karstuma kontroles sistēmas vadības skapi DNS paredzēts izvietot ēkas apsardzes telpā, kur sistēmas vadība būs pieejama apsardzes personālam, kā arī ugunsdzēsēju vienībai.

Dūmu un karstuma kontroles sistēmas vadība ir organizēta zonās. Gaidīšanas režīmā visi dūmu novadīšanas vārsti un logi ir aizvērti, dūmu kontroles ventilatori izslēgti.

Vadībai dūmu un karstuma kontroles sistēmas (DKKS) vadības skapī jābūt ieslēgtai automātiskajā režīmā.

Ugunsgrēka trauksmes gadījumā kādā no stāviem notiek sekojošais:

tiek atvērti trauksmē esošā stāva (dūmu zonas) dūmu nosūces vārsti,

pēc 30s kavējuma tiek ieslēgts šīs ēkas dūmu nosūces ventilatori,

pēc 35 s kavējuma tiek ieslēgti šīs ēkas kāpņu un liftu virsspiediena ventilatori,

Lai nebūtu iespējama vienlaicīga vairāku dūmu novadīšanas zonu darbība, kas varētu novest pie nosūces ražības samazināšanās aktīvajā zonā un uguns izplatīšanās caur gaisa vadiem, ieslēgtā stāvoklī sistēma bloķējas, neatkarīgi no turpmākā signalizācijas sistēmas stāvokļa.

Sistēmas izslēgšana, vai citas dūmu kontroles zonas aktivizēšana iespējama tikai rokas vadības režīmā.

Manuālais vadības režīms ieslēdzas, pārslēdzot (DKKS) vadību stāvoklī „Manuālais”. Šajā stāvoklī sistēma nereaģē uz UATS stāvokli, kā arī ir iespējama dūmu novadīšanas izslēgšana ja UATS ir trauksmē, vai dūmu novadīšanas ieslēgšana citā zonā. Bloķēšana, kas nepieļauj vairāku zonu vienlaicīgu darbību, darbojas arī manuālajā režīmā.

UATS nepieciešami releju izejas moduļi (DKKS) sistēmas zonu ieslēgšanai (to darbība jāprogrammē atbilstoši DN zonu izvietojumam) un ieejas moduļi DN sistēmas stāvokļa kontrolei.

Dūmu un karstuma kontroles sistēmu kabeļiem jānodrošina EI-30 ugunsizturība.

Montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem. Automātiskajām dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmām, kontroles un vadības iekārtām jānodrošina:

gaismas indikācija par:

sistēmas darbspējas stāvokli;

sistēmas vadības režīmiem;

sistēmas elementu darba stāvokli;

darba un rezerves strāvas esamību.

gaismas indikāciju un skaņas signalizācija par:

sistēmas iedarbināšanu;

sistēmas bojājumiem;

atslēgumiem sistēmā, tajā skaitā arī par elektromotoru drošības slēdžu stāvokli.

Automātiskajām dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmām, kontroles un vadības iekārtām jānodrošina bojājumu un darbības indikācijas signāli uz centrālo ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas pulti un BMS sistēmu.

#### aukstumapgāde

##### Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Principiālie risinājumi ir jāizvēlas tādi, lai nodrošinātu visus sadaļā 3.5.1. uzrādītos aprēķinu parametrus un nosacījumus.

Iekārtas ir jānodrošina ar visiem nepieciešamajiem inženiertehniskajiem pieslēgumiem un jānodrošina to kontrole un vadība caur BMS sistēmu.

Iespēju robežās iekārtas ir jāpasūta no viena ražotāja.

Vietējie gaisa dzesētāji “Fancoils” (turpmāk tekstā FC), ja ēkā tādi tiks paredzēti, ir jāparedz kā minimums 3 ātrumi. FC regulējošiem vārstiem ir jābūt kontrolētiem no apkalpojamās telpas termostata.

FC trokšņu līmenim ir jābūt noteiktam pie 2.ātruma.

Pieplūdes gaisam no ventilācijas iekārtām ir jābūt atdzesētam.

Dzesēšanas sistēma jāprojektē noslēgta tipa (bez dzesēšanas torņiem).

Ēkas aukstumapgādei un apkurei ir jābūt atsevišķām sistēmām un nedrīkst tikt pieļauta iespēja, ka vienā klimata zonā šīs sistēmas darbojas vienlaikus.

Projektētājam ir jāveic visi nepieciešamie aprēķini un, izstrādājot būvprojektu, jāpievieno aprēķinu tabulas:

| Siltumizdalījumu aprēķins |
| --- |
| Telpas Nr. | Telpas nosaukums | m2 | m3 | Siltumizdalījumi |
|  |  |  |  | Cilvēki | Iekārtas | Apgaismo-jums | Logi | Konstrukcijas | Kopā | W/ m2 |
|  |  |  |  | Cilv. skaits | W/ cilv. | Kopā, W | Iekārtas, W | W/ m2 | Kopā, W | m2 | W/ m2 | Kopā, W | m2 | W/ m2 | Kopā, W |  |  |

| Dzesēšanas iekārtu aprēķins |
| --- |
| Telpas Nr. | Telpas nosaukums | m 2 | Pieplūdes gaisa daudzums, m3/h | Aukstumjauda, ko atnes pieplūdes gaiss, W | Aukstuma jauda no vietējās dzes. iekārtas, W | Aukstuma jauda kopā, W | Aprēķina rādītājs, W/m2 | Uzstādītā dzesēšanas jauda, kW | Iekārtas tips, marka | Piezīmes |

##### Principiālie risinājumi

Principiālos risinājumus un iekārtu ražotājus izvēlas Projektētājs, tiem ir jābūt racionāliem, efektīviem, automatizētiem, energoresursu taupošiem un ekonomiski sabalansētiem.

Kā aukstuma aģents (refrigerant) aukstuma iekārtās kompresora iekšējā ciklā jāparedz R134a, R407C, R404A, R410A vai ekvivalenti. Vēlams izvēlēties aukstuma agregātus ar diviem vai vairāk kompresora blokiem.

Maksimālais skaņas spiediens 10 m attālumā: 60dB(A).

Aukstumiekārtai ir jāparedz vibroizolatori un citi aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu vibrācijas, dunoņas un trokšņu nepārnešanu uz Ēkas konstrukcijām. Tāpat atbilstoši pastāvošajiem normatīviem jāveic visi arhitektoniski konstruktīvie pasākumi, lai radītais troksnis nebūtu traucējošs apkārtējai videi.

Jāparedz automatizēta vadība, darbības kontrole.

Pie gaisa apstrādes iekārtu dzesēšanas baterijām (coil) jāprojektē dzesējošā šķidruma temperatūras regulēšanas mezgli (šunti).

Darba projektam jāpievieno visu projektēto iekārtu aprēķina izdrukas ar iekārtu tehniskajiem parametriem.

Projektētājam jāplāno, lai visas cauruļvadu sistēmas būtu pieejamas.

Visām cauruļvadu sistēmām ir jābūt nodrošinātām ar visiem nepieciešamajiem ventiļiem, balansēšanas ventiļiem, filtriem, drošības vārstiem, pildīšanas un nolaišanas ventiļiem, atgaisotājiem u.tml. Pie visiem balansēšanas ventiļiem būvprojektā ir jānorāda aukstumnesēja (arī siltumnesēja) caurplūdes daudzums.

Visai armatūrai jāatbilst normālam spiedienam 6 bar.

Dzesēšanas sistēmas maģistrālos cauruļvadus, stāvvadus un sadalošos cauruļvadus jāprojektē no tērauda caurulēm. Arī pievadus AHU regulēšanas mezgliem jāprojektē no tērauda caurulēm. Pievadus autonomiem telpas gaisa dzesētājiem (FC), kasetēm (Cassette) u.c., ja to pievadu diametrs nav lielāks par DN32, iespējams projektēt no vara caurulēm. Cauruļvadiem, kurus paredzēts izvietot neapkurināmās telpās un kuros ir ūdens, jāparedz pretaizsalšanas pasākumi.

Tērauda cauruļvadus jāparedz krāsot ar antikorozijas krāsu. Visus cauruļvadus, armatūru un iekārtas, caur kurām plūst dzesējošais šķidrums, jāizolē ar attiecīga biezuma pretkondensāta izolāciju. Uz maģistrāles, atzariem no maģistrāles un stāvvadiem, pie dzesējošā šķidruma temperatūras regulēšanas mezgliem, dzesētājiem jāparedz uzstādīt noslēgarmatūru un caurplūdes regulējošo armatūru ar plūsmas nolasīšanas iespēju (balancing valve). Būvprojektā pie caurplūdi regulējošās armatūras jānorāda aprēķinātā caurplūde.

Aukstumiekārtām ir jāparedz plūsmas slēdzis „Flow switch”.

3- ceļu vārsti ar piedziņu ir jāprojektē ar attiecīga veida un izmēra pārejas veidgabaliem un pievienojumiem.

Aizliegts paredzēt automātiskos atgaisotājus uz aukstumapgādes cauruļvadiem, kuru DN ir 50mm un lielāks. Tos ir jāaizstāj ar gaisa uzkrājēju caurulēm, no kurām jāparedz mazāks cauruļvads ar ventili gaisa izlaišanai apkalpošanas zonas robežās.

Sistēmas atgaisošana ir jānodrošina visos tās augstākajos punktos, t.sk. arī uz visa veida cauruļvadu cilpām, neatkarīgi no to garuma.

Jāparedz aukstumapgādes sistēmas pilnīga iztukšošanas iespēja visos tās punktos.

Aukstumapgādes cauruļvadu izolācija - ARMAFLEX AF vai ekvivalenta, grūti degoša. Izolācijas biezumu jāaprēķina.

Visa redzamā cauruļvadu izolācija ir jānosedz ar speciāli šiem nolūkiem domātām plastmasas čaulām.

Jāprojektē elektriskās iekārtas ar nominālo spriegumu 400/230v; 50Hz, savietojamas ar 5 dzīslu kabeļu sistēmu (trīs fāzu sistēma ar neitrāli un zemi). Visām iekārtām un motoriem ir jāstrādā, ja sprieguma izmaiņas ir +/- 5% robežās.

Visām vēdināšanas un FC iekārtām ir jāatslēdzas iespējamā ugunsgrēka gadījumā pēc ugunsgrēka trauksmes signāla saņemšanas.

Visām sistēmas iekārtām jābūt pēc iespējas no viena ražotāja un jābūt savstarpēji savietojamām.

#### Elektroapgāde

##### Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Sistēma jāprojektē atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un „Piemērojamo normatīvo dokumentu, nozaru un metodiskās literatūras saraksts” Elektroapgādes sadaļā nosauktajiem dokumentiem (I sējuma 2.pielikums).

##### Principiālie risinājumi

Iekšējā elektroapgādes sistēmā ietilpst:

- Ēkas galvenā elektrosadale;

- pārsprieguma aizsardzības sistēma;

- nepieciešama tipa un skaita UPS iekārtas un automātiskie dīzeļģeneratori;

- iekšējie maģistrālie tīkli;

- stāvu sadales;

- elektroapgaismojums;

- kontaktu tīkls;

- liftu pieslēgumi.

- u.c. iebūvētie patērētāji

Elektroapgādes tīkla parametri:

U=400/230 V;

Pa (jāaprēķina Būvprojekta izstrādes laikā);

elektroapgādes sistēma TN-C-S;

cos( ≥0,929.

Elektroapgādes dati ir orientējoši, tie jāprecizē būvprojekta izstrādes laikā.

Visām sistēmas iekārtām un elementiem jābūt savstarpēji savietojamiem.

Būvprojekta elektroapgādes sistēmas sadaļai jābūt saskaņotai ar VZ, SZ, BZ tehnoloģiju un aprīkojuma risinājumiem, ārējo tīklu sadaļām.

Patērētāju slodzi simetriski sadalīt pa fāzēm.

Elektroapgādes blokshēmas vispārējās prasības

Starp ievadiem jāparedz sekcijas atslodzi ARI nostrādes gadījumā.

Gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ pazūd spriegums vienā no ievadiem, tad otram ievadam ir jāpārņem uz sevi pirmā ievada rezervējamie patērētāji un jāatslēdz atslodzes patērētāji.

Rezervējamie patērētāji ietilpst garantētas barošanas patērētāju sarakstā.

Rezervējamie patērētāji:

- evakuācijas un dežūrapgaismojums;

- Ēkas ugunsaizsardzības sistēmas (ugunsdzēsības sistēmu sūkņi un to vadības iekārtas, dūmu un karstuma kontroles sistēmas, ugunsgrēka signalizācija, ugunsgrēka izziņošana);

- lifti;

- BMS

- Apmeklētāju plūsmu vadības sistēma

- Apsardzes signalizācija un videonovērošana

Atslodzes patērētāji:

- Kafejnīcas patērētāji;

- Ēkas aukstumapgādes sistēma;

- Apkures sistēma;

- telpu vispārējais apgaismojums;

- telpu dekoratīvais apgaismojums;

- teritorijas un fasādes apgaismojums;

- ārējie sildkabeļi;

- karstā ūdens elektrosildītāji.

Dīzeļģeneratoru jauda un atrašanās zona tiek precizēta būvprojekta izstrādes stadijā, ja nepieciešams saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

Dīzeļģeneratoriem jāparedz:

- izplūdes gāzu aizvadīšana;

- dzesēšanas šķidruma apsilde;

- automātiska apgriezienu regulēšana;

Jāprojektē šādu svarīgo iekārtu barošana no diviem UPS ar paralēlu darbību, ja nepieciešams saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem:

- visas drošības sistēmas - ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija, video novērošanas, apziņošanas un piekļuves kontroles sistēma;

- Ēkas BMS un Apmeklētāju plūsmu vadības sistēmu ķēdes.

UPS iekārtas jāizvēlas modulāras, ar sākotnējo noslodzi 45% un iespēju palielināt jaudas ar papildus moduļiem atbilstoši iekārtu jaudu pieaugumam, nepārtraucot iekārtas darbību.

Dīzeļģeneratoram un UPS ir jābūt savstarpēji savietojamiem, dīzeļģeneratora ražotājs – SDMO vai ekvivalents, UPS ražotājs – ABB, AEG vai ekvivalents. Iekārtu ražotājiem ir jābūt sertificētiem ES.

##### Galvenā elektrosadale

Galvenajā ievada sadales skapī jāprojektē:

- dīzeļģeneratoru pieslēguma vieta;

- barošanas kabeļu pieslēguma vieta;

- automātiska rezerves ieslēgšanas sistēma (ARI), ar iespēju to manuāli vadīt;

- ārējā elektroapgādes tīkla pārslēgšanas komutācijas iekārta;

- kabeļu pieslēguma vietas uz maģistrāļu iekšējiem sadales skapjiem;

- 2 UPS pieslēguma vietas;

- “B+C” pakāpes pārsprieguma aizsardzība.

##### iekšējie maģistrālie tīkli

Kabeļu šķērsgriezums jāizvēlas saskaņā ar LVS HD 384.5.537 S2:2003 „Izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1kV - 5-537.daļa: Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana - Ilgstoši pieļaujamā strāva elektroinstalācijas sistēmās”.

Kabeļu maģistrāļu šahtas jāprojektē starp stāviem, bet stāvos maģistrālie tīkli jāizvieto virs piekārtajiem griestiem. Elektroapgādes sistēmas līdz darba vietām ir jāparedz iemontēt sienās vai pie sienām piestiprinātos kabeļu plauktos virs piekārtajiem griestiem. Kabeļu plaukti jāpielieto sākot no 5 kabeļiem.

Avārijas apgaismojuma tīkla līnijas ir jāparedz atdalītas no parastajām elektroapgādes līnijām.

Ugunsaizsardzības sistēmām jāparedz elektroapgādes kabeļi ar ugunsizturīgu izolāciju.

Būvprojektā ir jāparedz ugunsdrošības zonu hermetizēšana. Vietās, kur elektrokabeļi šķērso ugunsdrošās būvkonstrukcijas, jāparedz ugunsdrošus blīvējumus ar ugunsizturību ne mazāku par šķērsojamas būvkonstrukcijas ugunsizturību, izmantojot sertificētus materiālus un paņēmienus.

##### elektrosadalnes skapji

Jāprojektē moduļa tipa metāla skapji ar noslēdzamām durvīm. Aizsardzības pakāpe – IP 20 biroju telpās (zem apmetuma), tehniskās un mitrās telpās – IP 54 vai augstākas pakāpes (virs apmetuma).

Elektrosadales skapji ir jāparedz atsevišķā nišā un jāaprīko pēc Elektroietaišu ierīkošanas  noteikumu prasībām.

Sadales jāsadala 3 daļās ar 1 atsevišķu maģistrāļu ievadu katrā stāvā:

- spēka sadales;

- apgaismojuma sadales,

- UPS tīklam jāparedz atsevišķas sadales.

Projektējot sadales ir jāparedz 25% rezerve gan jaudas ziņā, gan telpas ziņā.

Precīzs UPS novietojums pirms uzstādīšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Veicot iekšējās elektroapgādes sistēmas projektēšanu, jāparedz 25% rezerve jaudas palielināšanas gadījumam. Šai prasībai jāattiecas uz visiem iekšējās elektroapgādes kabeļu šķērsgriezumu aprēķiniem un montāžu, kā arī uz kabeļu sistēmas kanalizāciju un rezerves grupu daudzumu sadales skapjos.

Skaitītājiem jāatrodas galvenajā sadalē. Sadalēm publiski pieejamās telpās jābūt slēdzamām.

Avārijas gadījumiem un remonta darbu veikšanai jāparedz garantētās barošanas paneļa tiešs pieslēgums pie rezerves ievada ar pārslēdzi un neatkarīgas apejas līnijas ar pārslēdzi UPS iekārtām.

Virtuves blokam jāparedz atsevišķu elektroenerģijas kontroluzskaites mezglu, kas izvietots apkalpojošajam personālam ērti pieejamā vietā. Elektroenerģijas skaitītājam ir jābūt ar digitālu izeju uz VAS.

UPS tīkla sadalnē jāparedz vieta apsardzes un video novērošanas sistēmas pieslēgumam.

Vienai biroja darba un mācību klases darba vietai jāparedz atsevišķa datoru spēka tīkla grupa.

Telekomunikācijām un datoriem pieslēguma vietā jāparedz “C” pakāpes pārsprieguma aizsardzība.

Sadalnē ir jābūt pieslēguma vietām vēdināšanas, siltummezgla, ugunsdzēsības, videonovērošanas, apsardzes u.c. iekārtām.

##### apgaismojums

Apgaismojuma līmenis (rekomendējamais.):

| BZ | 600 lx |
| --- | --- |
| Darba telpas | 500 lx |
| PT un ST | 150 lx |
| SZ | 500 lx |
| VZ | 300 lx |
| Koridori, kāpnes un garderobes | 200 lx |
| Tualetes un dušas telpas | 200 lx |
| Avārijas apgaismojums | 1 lx / 5 lx |

Telpu apgaismojuma ir jāatbilst LVS EN 12464-1:2011 prasībām, bet avārijas apgaismojumam - LVS EN 1838:2013 prasībām, Sporta spēļu zonā (SZ) ievērot 2002.gada 27.decembra MK 610 noteikumus.

Gaismekļu stiprināšanai pielietot gaismekļu renes.

Apgaismojums – funkcionālais, evakuācijas un avārijas apgaismojums Ēkā kombinēts no apgaismes ķermeņiem ar ekonomiskie, diožu tipa vai ekvivalenti ar atbilstošiem drošinātājiem telpās.

Apgaismes ķermeņi – ekonomiskie, diožu tipa vai ekvivalenti. Darba telpās, kur darba vietas aprīkotas ar datoriem, jāparedz apgaismes ķermeņi ar 60° parabolisko reflektoru. Apgaismes ķermeņi atbilstoši LVS EN 60598-1:2009 un LVS EN 60598-2-1:2002.

Vienā telpā esošiem apgaismes ķermeņiem stilistiski ir jābūt savstarpēji saskaņotiem.

Konkrētus apgaismes ķermeņu tipus jāizvēlas būvprojekta izstrādes gaitā, sadarbojoties Ēkas arhitektam un elektroinženierim. Apgaismes ķermeņu tips jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

WC telpās apgaismes ķermeņus jāparedz no grīdas līmeņa 2.2 m augstumā virs spoguļa, ar atsevišķu slēdzi blakus tam.

Evakuāciju izeju apgaismošanai jāparedz apgaismes ķermeņi, kuru darbību pēc elektroapgādes atslēgšanas vienu stundu nodrošina iebūvēts akumulators. Evakuācijas ceļa norādes zaļa trafareta uzlīmes ar baltiem uzrakstiem vai bultu. Norādēm ir jābūt apgaismotām nepārtraukti un labi saskatāmām vismaz no 20 m attāluma. Evakuācijas zīmju izvietojumam jābūt saskaņotam ar evakuācijas plānu. Grafiskie simboli, drošības krāsas un drošības zīmes, reģistrētas drošuma zīmes atbilstoši LVS EN ISO 7010:2012.

Avārijas gaismas avoti un evakuācijas eju norādes jānodrošina ar elektroapgādi no UPS vai ģeneratora. Avārijapgaisme saskaņā ar LVS EN 1838:2013.

Apgaismes ķermeņa IP līmeni nosaka saskaņā ar normatīvu prasībām. Tehniskajās telpās un telpās ar mitruma vidi ir jāuzstāda apgaismes ķermeņi ar IP44 aizsardzības klasi.

Jāparedz diožu zemūdens apgaismojums baseinam.

Telpās, kur apgaismes ķermeņu skaits ir vairāk par četri, jāparedz apgaismojuma ieslēgšana pa grupām.

Koridoru, vestibilu un autostāvvietas apgaismojuma vadība jāpieslēdz Ēkas vadības un automātikas sistēmai (BMS) ar iespēju pieslēgt arī rokas vadību.

##### fasādes apgaismojums

Ēkas fasādes apgaismošanai Projektētājam ir jāizstrādā fasādes izgaismošanas projekts. Konkrētus apgaismes ķermeņu tipus jāizvēlas būvprojekta izstrādes gaitā, sadarbojoties Ēkas arhitektam, pasūtītājam un elektroinženierim.

##### kontaktu tīkls

Spēka un telekomunikāciju tīkla kontaktiem jābūt vienas krāsas un dizaina. Slēdži jāparedz 0.8 m, bet elektriskās kontakta rozetes – sienās 0.2 m augstumā no grīdas. Ēkas koridoros telpu uzkopšanas iekārtu pieslēgumiem ir jāparedz elektriskās kontakta rozetes ar 15 m intervālu.

Publiskās telpās paredzēt elektrisko kontaktu rozetes, kas atbilst pirmskolas vecuma bērnu drošībai un  ir atbilstošas telpu izmantojumam.

Konkrētus rozešu un slēdžu tipus jāizvēlas būvprojekta izstrādes gaitā, sadarbojoties Ēkas arhitektam un elektroinženierim.

##### telpu elektroapgāde

Katrai darba vietai jāparedz 5 rozetes: 3 – elektrobarošana no tīkla, 1 – telefona pieslēgumam pie LAN (RJ45) un 1 – datora pieslēgumam pie LAN (RJ45) vai 1 dubultā telekomunikāciju rozete.

##### liftu / pacēlājplatformu pieslēgumI

Projektētājam jāparedz spēka pievadi liftiem.

Jāparedz liftu šahtu apgaismojums, izmantojot hermētiskus plafonus ar 60 W kvēlspuldzi. Ierīkojot šahtas apgaismojumu, pirmajam plafonam jāatrodas vismaz 0.5 m attālumā no šahtas griestiem. Šahtā jānodrošina vismaz 50 lx liels apgaismojuma līmenis.

Apgaismojumam jābūt ieslēdzamam katrā stāvā pie šahtas durvīm. Liftu šahtu bedrēs jāparedz 3-polu, 16 A kontakts.

Ugunsdzēsības liftu elektroapgādei un apgaismojumam jāatbilst standarta LVS EN 81-72 prasībām.

##### pārsprieguma aizsardzības sistēma

Pārsprieguma aizsargierīcēm jāatbilst LVS EN 61643 sadaļu prasībām. Pārsprieguma aizsardzības elementu ražotājiem jābūt sertificētiem.

Pārsprieguma aizsardzības elementi - OBO Betermann vai ekvivalenti.

Ir jāveic elektriskā potenciāla izlīdzināšanas pasākumi.

Metāla konstrukcijas, kabeļu plaukti, iekārtu korpusi, vēdināšanas gaisa vadi, aukstuma, siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas caurules u.c. jāparedz savienotus ar zemējuma kontūru.

Katrā datu pārraides un telefonijas tīkla stāvu sadales telpā jāparedz ekvipotenciāla kopne, un tā jāpievieno pie sazemējuma kontūra.

Savienojumu jāveic ar vara vadu, kura šķērsgriezuma laukums ne mazāks kā 25 mm².

Elektroiekārtu elektroapgādes aizsardzība jāparedz ar trīspakāpju pārsprieguma novadītāju pakāpēm:

- „B+C” pakāpes pārsprieguma novadītājs jāuzstāda galvenās sadales elektroapgādes ievadā;

- „C” pakāpes pārsprieguma novadītājus atkārtoti jāuzstāda grupu sadalēs,

- „D” pakāpes pārsprieguma novadītājus – katra biroja datora aizsardzībai.

Zemējuma pretestībai jābūt ≤4Ω.

##### sazemējuma tīkli

Jāparedz Ēkas ekvipotenciāla sistēma.

Visas ēkās ienākošo ārējo komunikāciju tīklu (ūdensapgāde, siltumapgāde, vēdināšana, spēka un vājstrāvas kabeļi) ārējās metāliskās daļas jāpieslēdz pie sazemējuma kopnēm.

Aizsargzemējuma zemējuma stieņus savā starpā jāsavieno metinot, vai pēc attiecīgas tehnoloģijas paredzētiem skrūvju savienojumiem, lai nodrošinātu nemainīgi drošu kontaktu. Pieļaujama zemējuma elementu savienojumu nodrošināšana telpas iekšpusē ar citu tehnoloģiju, taču jānodrošina, lai nenotiktu savienojuma kontakta samazināšanās vai korodēšana.

Aizsargzemējuma vadotņu savienojumu vietas jāparedz pieejamas ekspluatācijas laikā.

Ēkas metāla konstrukcijas, kabeļu plauktus, vēdināšanas sistēmas elementus u.c. tehnoloģisko iekārtu metāla elementi ir jāsazemē.

Vēdināšanas gaisa vadiem un iekārtām ir jābūt sazemētām.

#### Vājstrāvu sistēmas

##### Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UAS - S)

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (UATS) projektē un ierīko visās telpās, saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem, normatīviem un standartu LVS CEN/TS 54-14: 2005 L „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”.

Ēkā ierīko adrešu–analogu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ar adrešu dūmu detektoriem - ESMI FX sērija vai ekvivalentu. Visas sistēmas iekārtas un elementus ir jāizvēlas no Eiropas Savienībā sertificētiem ražotājiem, un tie jāprojektē savstarpēji savienojami. Sistēmas uztveršanas un kontroles paneli uzstāda apsardzes telpā, kurā atrodas diennakts dežurējošais personāls. Uztveršanas un kontroles panelī uzstāda akumulatoru baterijas, kas nodrošina paneļa darbību 72 stundu laikā elektroapgādes pārtraukšanas gadījumā.

Uz ugunsgrēka signalizācijas uztveršanas un kontroles paneli pārraida arī signālus par sprinkleru sistēmas un iekšējo ugunsdzēsības krānu sistēmas stāvokli un sūkņu iedarbināšanu. Nostrādājot automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai, jāparedz:

- iedarbināt centralizēto ugunsgrēka izziņošanas sistēmu (ar 2 minūšu aizturi);

- iedarbināt automātiskās dūmu un karstuma kontroles sistēmas (gaisa virsspiediena nodrošināšanas un dūmu izvadīšanas ventilācijas iekārtas);

- atslēgt mehāniskās ventilācijas iekārtas (izņemot dūmu un karstuma kontroles iekārtas);

- nodrošināt liftu nolaišanu un bloķēšanu 1.stāvā līmenī;

- nodrošināt evakuācijas durvju atbloķēšanu, kuras aprīkotas ar piekļūšanas kontroles iekārtām (ja šīm durvīm nav paredzēta brīva atvēršanas iespēja evakuācijas virzienā bez atslēgas).

- savietojamība ar BMS un Apmeklētāju plūsmu vadības sistēmu

Ugunsgrēka detektorus izvieto arī telpās zem virsgrīdas un virs piekārtiem griestiem, ņemot vērā ugunsgrēka izcelšanas iespēju tajos, kā arī elektrokabeļu u.c. iekārtu skaitu un izvietojumu.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtas un aprīkojums atbilst piemērojamo standartu prasībām. To montāžu veic saskaņā ar piemērojamo standartu un ražotāja tehnisko noteikumu prasībām.

Elektroapgāde paredz ar ugunsizturīgajiem kabeļiem E30 vai elektroapgādes kabeļu instalācija veic šahtās ar attiecīgo ugunsizturības robežu.

##### centralizētā ugunsgrēka izziņošanas sistēma (VS-CUIS)

Ēkā jāparedz centralizētā ugunsgrēka izziņošanas sistēma– AUDICO vai ekvivalenta. Visas sistēmas iekārtas un elementus ir jāizvēlas no Eiropas Savienībā sertificētiem ražotājiem, un tie jāprojektē savstarpēji savienojami. Sistēma automātiski iedarbināma, nostrādājot automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai (ar 2 minūšu aizturi). Nepieciešamības gadījumā apsardzes personāls var iedarbināt sistēmu nekavējoties (bez aiztures). Sistēmu projektē un ierīko, lai nodrošinātu dzirdamību un saprotamību visās telpās, saskaņā ar standartu LVS EN 60849:2005 L „Skaņas sistēmas avārijas gadījumiem”. Izvietojot skaļruņus, jāņem vērā iespējamā darba vietu atdalīšana telpās.

Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iekārtas un aprīkojums atbilst piemērojamo standartu prasībām. Sistēmas pārklājums jāsadala izziņošanas zonās, un katru zonu apkalpo vismaz divas elektriski neatkarīgas līnijas. Visi izmantotie pastiprinātāji jārezervē, lai viena pastiprinātāja vai skaļruņu ķēdes bojājums nebūtu par iemeslu apkalpojamās skaļruņu zonas pilnīgam zudumam.

Saņemot signālu no ugunsdzēsības pults vai manuālu operatora komandu, sistēmai jānodrošina automatizēta un (pa zonām) selektīva trauksmes vai citas informācijas (atsevišķa katrai zonai) izziņošana. Automātiskā paziņojuma translācija nav atkarīga no operatora, jo ugunsdzēsības trauksmes signālam ir prioritāte, un trauksmes laikā visi pārējie avoti automātiski atslēdzas.

Rezerves barošanas akumulatori nodrošina sistēmas normālu funkcionēšanu sešas stundas gaidīšanas režīmā un 30 minūšu avārijas režīmā. Atbilstoši normām, izmanto neapkalpojamas rezerves tipa svina-skābes baterijas. Rezerves bateriju lādēšanai izmanto mikroprocesoru vadītu lādēšanas ierīci ar apkārtējās vides temperatūras sensoru, kas palīdz nodrošināt optimālus akumulatoru ekspluatācijas apstākļus.

Elektroapgāde un savienošana ar vadības ierīcēm jāparedz ar ugunsizturīgajiem kabeļiem E30 vai elektroapgādes kabeļu instalācija veicama šahtās ar attiecīgo ugunsizturības robežu. Sistēmas rezerves elektrobarošanu nodrošina no dīzeļģeneratora.

##### apsardzes signalizācija

Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Apsardzes signalizācija ir jāprojektē tā, lai tā nodrošinātu trauksmes signāla piegādi uz Ēkas diennakts apsardzes pulti un uz apsardzes pakalpojuma sniedzēja diennakts apsardzes pulti un BMS. Diennakts apsardzes pultij jāparedz pieslēgums trauksmes pogai, kuru apkalpo apsardzes pakalpojuma sniedzējs, lai nepieciešamības gadījumā tiktu nodrošināta mobilas ekipāžas ierašanās trauksmes gadījumā.

Principiālie risinājumi

Apsardzes signalizāciju jāparedz nodrošināt ar sekojošiem signāla devējiem – kustības sensori (antimasking) un glass break tipa detektori (stikla plīšanas detektori).

Kustības sensoru skaits jānosaka pēc būvprojekta izstrādes laikā.

„Glass break” tipa detektori (stikla plīšanas detektori) jāparedz Ēkās uz visām stiklotajām virsmām 1.un 2.stāvā.

Visiem drošības sistēmu sensoriem ir jābūt adrešu tipa.

Visas drošības sistēmas iekārtas un elementus ir jāprojektē savstarpēji savienojamus.

Mehāniskajām slēdzenēm jānodrošina Master key sistēma.

Paredzēt piekļuves kontroles sistēmu savietotu ar apmeklētāju plūsmas vadības sistēmu

##### video novērošanas sistēma

Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Ēkas fasādes sienas 1.stāva līmenī jāaprīko gan ar stacionārām, gan grozāmām video novērošanas kamerām. Jāparedz, ka kameru diennakts redzamību nodrošina ārējā perimetra apgaismojums 0 lx un kameru diennakts redzamības režīms.

Ēkas fasādes sienas ierīkojamo video kameru skaits jānosaka būvprojekta izstrādes gaitā, tā lai nodrošinātu 100% perimetra pārskatāmību.

Visas sistēmas iekārtas un elementus ir jāizvēlas no Eiropas Savienībā sertificētiem ražotājiem, un tie ir jāprojektē savstarpēji savietojami.

Aprīkojuma specifikācija videonovērošanas sistēmai-

Videokamera ārtelpām: 2.8-12, vandālaizsargāta videokamera ar iebūvētu IS apgaismojumu (36 LED, attālums līdz 40m) 1/3" Sony Super HAD CCDII, 600TVL, D-WDR, AGC, DSP, OSD, DNR, 0.001Lux, (0 Lux ar ieslēgtu IS apgaismojumu), diena/nakts (elektroniskā, on/off), f=2.8-12.0mm, F 2.0; S/N>54dB, barošana -12V, 450mA, -30°С +45°С, IP66, integrēts kronšteins ar kabeļu kanālu vai ekvivalents;

Iekštelpu kameru tips: 2.8-12, kupola videokamera ar iebūvētu IS apgaismojumu  (attālums 20-25m), 1/3" Sony Super HAD CCDII, 600TVL, D-WDR, AGC, DSP, OSD, DNR, 0.001Lux (0 Lux ar ieslēgtu IS ), diena/nakts (elektroniskā, on/off)), f=2.8-12.0mm; S/N>54dB, barošana -12V, 350mA, iespējams uzstādīt pie griestiem; vai ekvivalents.

Videonovērošanas sistēmas apsaistē paredzēt:

Video serveris: Intel G2120, 4GB RAM, DVD-RW

Video tveršanas plate Tiny VN4Pro3, 2 gb

Videonet IVS-v8 licence

Seagate Barracuda 1TB Constellation ES

Windows 7 Professional

SmartUPS APC 750VA

Monitors DELL P1913S

Barošanas bloks 12V 2A

Kabelis RG-59

Kabelis 3x1.0

Visām videonovērošanas kamerām jāatbilst:

- Vismaz 2 megapikseļu digitālās IP kameras;

- Atbalsta individuāli regulējamu video un attēlu ierakstu no 1 līdz vismaz 24 kadriem sekundē, pie vismaz 1600x1200px izšķirtspējas.

- Visu kameru barošanai nepieciešami ne vairāk kā 12V un barošana notiek caur PoE (power over ethernet);

- Visas kameras darbojas temperatūru amplitūdā no -30° līdz + 50° C bez papildu sildierīcēm un bez jebkādām mehāniskām sildierīcēm un ventilatoriem, ir mitrumdrošas un atbilst IP 66 standartam.

- Kameras individuāli spēj veikt ieraksta funkcijas reaģējot uz attēla izmaiņām un skaņām;

- Kameras var aprīkot ar iekšēju ieraksta resursu caur USB, vai SD karti, ar vismaz 16GB ietilpību;

- Kamerām ir iespējama objektīvu maiņa.

Videokamerām ārtelpām:

- vandāļaizsardzības vai pastiprinātas izturības korpuss;

- integrēts kronšteins ar kabeļu kanālu vai ekvivalents;

Videokamerām iekštelpām:

- kupola videokamera vai kamera platleņķa objektīvu;

- iespējams uzstādīt pie sienas vai griestiem.

Videonovērošanas sistēma datu glabāšanai.

Video serveris:

- Linux vai Windows vide;

- Video vadības programmatūra ar neierobežotu lietotāju, licenču un pieslēgto kameru skaitu;

- Iespējama arī citu sistēmu un analogu kameru integrācija;

- Klienta video pārvaldības programmatūra  ar neierobežotu lietotāju, licenču un pieslēgto kameru skaitu. Darbojas Windows, Linux vai Mac OS vidēs. Individuāls lietotāja interfeiss, piemērojams katram lietotājam atsevišķi.

- Hardware RAID1 datu glabāšanas standarts ar vismaz 24TB ietilpību;

- Disku masīvs no vismaz 7200rpm HDD, katrs ne mazāks par 2TB, HDD ir norādīti no ražotāja, priekš izmantošanas serveru vai NAS sistēmās.

- Hot-swap disku nomaiņas iespēja;

- UPS ar strāvas rezervi vismaz 30 minūšu darbībai pie 100% noslodzes;

- Vismaz 22” IPS paneļa monitors ar minimālo izšķirtspēju 1920x1200px;

- Perifērijas iekārtas un visi nepieciešamie kabeļi pilnai funkcionalitātei;

##### datu un telefonu tīkli

Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Strukturētie datu un telefonu tīkli jāprojektē atbilstoši LVS EN 50173, LVS EN 50174, standartu sadaļu prasībām.

Projektējot datu pārraides un telefonijas tīkla stāvu sadalnes/ievada telpu, jāvadās pēc ISO/IEC 11801:2002 D standartiem.

Visiem datu kabeļiem jābut CAT5, 1000BASE-T un aparatūrai jāatbalsta 1000BASE-T  un PoE (power over ethernet). Visiem datu kabeļiem jābūt ar vienādu iekšējo kabeļu slēgumu (T568A vai T568B).

### Vadības un automatizācijas sistēmas

#### Projektēšanas kritēriji un noteikumi

Vadības un automatizācijas sistēmām (BMS) un Apmeklētāju plūsmu vadības sistēmas ir jānodrošina:

- lietošanas ērtums;

- sistēmu drošība;

- funkcionalitāte;

- aproču (BZ) un karšu piekļuves kontroli

#### Principiālie risinājumi

Vadības objekti

Darba uzdevums tiek izstrādāts un saskaņots ar Pasūtītāju Būvprojekta izstrādes procesā.

Projektējot BMS, tajā jāparedz iekļaut sekojošu sistēmu vadība:

- ventilācijas un aukstuma apgādes;

- siltumapgādes;

- ārējās teritorijas un apgaismošanas;

- telpu klimata, apgaismojuma vadība atbilstoši telpu nozīmei.

Projektējot BMS, tajā jāparedz iespēja iekļaut sekojošu sistēmu kontroli:

- elektroapgādes parametri;

- apsardzes un ugunsdzēsības sistēmu darbības kļūdas.

Projektējot apmeklētāju plūsmu vadības sistēmu, tajā jāparedz: piekļuves kontroles sistēmu un apmeklētāju plūsmas vadības sistēmu – Ganter Electronic GmbH  vai ekvivalentu

- centrālā vadības pults savietots ar POS sistēmu un lojalitātes programmu sistēmu (interfeiss latviešu valodā);

- check-out kontroles termināli;

- autostāvvietas piekļuves kontrole;

- bezkaidras / skaidras naudas aproču norēķinu termināli ar aproču izdošanu

- aproču nodošanas termināls;

- informācijas lokālie termināli (laika kontrole, skapīšu numurs, naudas atlikums)

- piekļuves kontroles sistēmas ar turniketēm BZ un FZ telpu grupām (atbilstoši piekļuves programmai)

- norēķinu termināls kafejnīcā

- aproču materiāls – silikons

- lokālajos un norēķinu terminālos iespējama valodu izvēle – latviešu, krievu, angļu

##### komunikāciju tīkla aizpildījums

Ēkas BMS datu tīkls jāprojektē segmentētā izpildījumā. Ir jāparedz nodalīt ēkas pamatsistēmu vadības segmentu no telpu kontroles segmenta. Telpu kontroles tīklu jāsegmentē pa stāviem, atdalot stāvu zarus no maģistrāles ar atkārtotājiem vai maršrutētājiem. Galveno sistēmu segmentā jāizmanto Bacnet/IP protokols.

##### Vadības sadales

Ēkas pamatsistēmu - apkures, ventilācijas, aukstumapgādes – vadība jāprojektē tā, lai katras atsevišķas sistēmas vadības algoritmi būtu fiziski realizēti vienā vadības procesorā un spētu darboties autonomā režīmā.

Telpas gaisa temperatūras devēji

| Mērīšanas diapazons | 0o-50oC |
| --- | --- |
| Jūtīgā elementa tips | Ni1000 vai Pt1000 |
| Precizitāte | <+/-1K |
| Mitrums darba vidē | <85% rH |
| Aizsardzības klase pēc EN 60529 | IP30 |
| Laika konstante | <8min |

##### Gaisa vada temperatūras devēji

| Darba temperatūras diapazons | 0o-+80°C |
| --- | --- |
| Jūtīgā elementa tips | Ni 1000 vai Pt1000 |
| Laika konstante | t63 <40s |
| Precizitāte | <+/-1K |
| Aizsardzības klase pēc EN 60529 | IP 42 |
| Elektriskais pievienojums | <=. 1x 2.5mm2 |
| Kabeļa ievads | M16x1,5 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -40 ...+700C |
| Apkārtējās vides mitrums | 5...95 % r.h. |

##### sala aizsardzības devēji

| Iestādījuma ieregulēšanas diapazons | -5o…+15oC |
| --- | --- |
| Pārslēgšanās diferenciālā temperatūra | 2o +/- 1oC |
| Atkārtojamība | 0,5oC |
| Pietiekamais nostrādāšanas garums | <40cm |

Jāizmanto sala aizsardzības devējs ar gāzes pildītu kapilāro jutīgo elementu.

##### ūdens temperatūras devēji

Cauruļvadiem līdz 140mm jāizmato uzliekamie temperatūras devēji.

| Darba temperatūras diapazons | −30o...+130 °C |
| --- | --- |
| Jūtīgā elementa tips | Ni 1000 vai Pt1000 |
| Laika konstante | t63 <3 s |
| Precizitāte | <+-1K |
| Aizsardzības klase pēc EN 60529 | IP 42 |
| Elektriskais pievienojums | <=. 1x 2.5 mm2 |
| Kabeļa ievads | Pg11 (5,5-7,2mm) |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5o …+50 oC |
| Apkārtējās vides mitrums | 5...95 % r.h. |

##### gaisa mitruma devēji

Telpās:

| Darba diapazons | 0...95 % r.h. (bez kondensācijas) |
| --- | --- |
| Izejas signāls | Mitrums DC 0...10 V |
| Precizitāte ne sliktāka kā | ±5 % pie 0...95 % r.h. un 23 º C |
|  | ±3 % pie 30...70 % r.h. un 23 º C |
| Laika konstante | Mitrumam < 2 min; temperatūrai < 8 min |
| Elektriskais pievienojums | <=. 1x 2.5 mm2 |
| Aizsardzības klase | IP 30 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -15o...+50o C |
| Apkārtējās vides mitrums | 0...95 % r.h bez kondensācijas |

##### gaisa vadiem

| Darba diapazons | 0...95 % r.h. (bez kondensācijas) |
| --- | --- |
| Izejas signāls | Mitrums DC 0...10V |
| Precizitāte ne sliktāka kā | ±5 % pie 0...95 % r.h. un 23ºC ±3 % pie 30...70 % r.h. un 23ºC |
| Laika konstante | Mitrumam < 25s; temperatūrai < 25s |
| Elektriskais pievienojums | <=. 1x 2.5 mm2 |
| Aizsardzības klase | IP 54 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -15o ...+50oC |
| Apkārtējās vides mitrums | 0...95 % r.h bez kondensācijas |

##### gaisa spiediena devēji

| Kopējā kļūda no pilnas skalas | <+/- 3% |
| --- | --- |
| Darba temperatūru diapazons | 0o ... +70oC |
| Laika konstante | < 2s |
| Elektriskais pievienojums | <=. 1x 2.5 mm2 |
| Aizsardzības klase | IP 42 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5o...+70o C |
| Apkārtējās vides mitrums | 0...95 % r.h bez kondensācijas |

##### gaisa spiediena slēdži

| Kontakti | AC/DC 24V, >0,01ª; AC250V, >3A, cosf >0,6 |
| --- | --- |
| Slēdža tips | pārslēdzošs |
| Pārslēgšanas dif. Spiediens | regulējams |
| Elektriskais pieslēgums | 3 skrūves termināli |
| Aizsardzības klase | IP54 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20o ...+85oC |
| Spiediena pievienojumi | D 6.2mm |

##### ūdens spiediena devēji

| Kopējā kļūda no pilnas skalas | <+/- 0,5% |
| --- | --- |
| Darba temperatūru diapazons | -40o... +80 oC |
| Laika konstante | < 10ms |
| Elektriskais pievienojums | <=. 1x 2.5 mm2 |
| Mehāniskais pievienojums | G1/2” |
| Aizsardzības klase | IP 65 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -40o ... +80oC |
| Apkārtējās vides mitrums | 0...100 % r.h |

Telpas, kurās paredzēts datu pārraides tīkla un telefonijas darbību nodrošinošais aprīkojums (piemēram, stāvu datu pārraides tīkla un telefonijas sadalnes telpās (FD) u.t.t), un kurās ir lieli siltuma izdalījumi, ir jānodrošina ar dublētu dzesēšanas risinājumu un ar jaudas rezervi vismaz 50% no aparatūras siltuma jaudas. Iekārtas ir jāpieslēdz pie Ēkas tehnoloģiskās aukstumapgādes sistēmas.

##### frekvenču pārveidotāji ventilatoriem

Ventilatoru vadībai jāizmato frekvenču pārveidotāji ar:

- slodzes koridora kontroli;

- iebūvētu B klases traucējumu filtru;

- kļūdas izeju;

- IP20 aizsardzības klasi, ja tie novietoti atsevišķi no iekārtām un IP54, ja tie novietoti tiešā iekārtu tuvumā.

| Vadības signāls | 0-10V vai iebūvēta PID kontrole un KNX/LON/Bacnet tīkls |
| --- | --- |
| Darba temperatūras | -10o...+40oC |
| Ieslēgšanas strāva | <= nominālā strāva |
| Apkārtējās vides mitrums | 0...95 % r.h bez kondensācijas |
| Izejas frekvence | 0-150Hz |
| Jaudas faktors | >0,95 |

Aizsardzības funkcijas:

- sprieguma;

- temperatūras;

- motora vijumu temperatūras aizsardzība ar iebūvēto PTC devēju;

- zemējuma kļūda, īsslēgums;

- rotora bloķēšanās.

Atbilstība standartiem:

- produkta drošība - EN 60204-1;

- produkta parametri - EN 60146-1-1;

- elektromagnētiskā savietojamība - 	EN 55011 Klase B, EN 61800-3/A11;

- CE atbilstība -elektromagnētiskā savietojamība 89/336/EEC;

- zemsprieguma iekārtu direktīva 73/23/EEC.

##### frekvenču pārveidotāji sūkņiem

Sūkņu vadībai jāizmanto integrētie frekvenču pārveidotāji, 0-10V vadība, iebūvēts traucējumu filtrs un kļūdas signāla izeja.

##### regulēšanas vārsti

Regulēšanai jāizmanto sēžas vārsti ar slodzei piemērotu raksturlīkni ar tādu aprēķinu, lai kopējā slēguma raksturlīkne būtu pēc iespējas tuvāka lineārai.

##### regulēšanas vārstu piedziņas

Jāizmanto regulējošo vārstu piedziņas ar 0-10V vadību, 24V AC barošanu un IP54 aizsardzības klasi. Apkārtējās vides temperatūrai ir jābūt -15o ...+50oC. Siltumnesēja temperatūrai - līdz 140oC.

##### gaisa vārstu piedziņas

Jāizmanto gaisa vārstu piedziņas ar pašcentrējošu ass adapteri, pozīcijas indikāciju un pieregulējamu gājiena ierobežošanu. Aizsardzības pakāpe IP54. Pozicionēšanas laiks <=150sek, aizvēršanas laiks ar atsperes piedziņu <15sek.

Gaisa vadu ārējo pievienojumu žalūzijām jāizmanto piedziņas ar atsperes aizvēršanu. Proporcionālajai vadībai jāizmanto 0-10V signāls.

##### vadības algoritmi

Ventilācijas un aukstumapgādes sistēmu vadība un kontrole

Darba uzdevums tiek izstrādāts un saskaņots ar Pasūtītāju Būvprojekta izstrādes procesā.

Ventilācijas iekārtu vadībai jāparedz sekojošas funkcijas:

- gaisa temperatūras regulēšanas režīmi:

- pēc pieplūdes gaisa temperatūras Co,

- pēc nosūces gaisa temperatūras ar pieplūdes gaisa temperatūru ierobežošanu pēc temperatūru starpības starp pieplūdi un nosūci,

- iekārtu atslēgšanos ugunsdzēsības trauksmes gadījumā un automātiku darbības;

  - ventilācijas iekārtu diferenciālā spiediena un relatīvā absolūtā spiediena vadība;

  - atjaunošanu ar laika aizturi pēc trauksmes signāla noņemšanas;

  - gaisa mitruma kontroli;

  - gaisa daudzuma kontroli;

  - iekārtu pārslēgšanos drošā stāvoklī, pazūdot elektroenerģijai – atsperu vārsti gaisa ieņemšanas un izmešanas gaisa vados, apkures vārsta atvērts stāvoklis utt.;

  - iekārtu darbību pēc nedēļas kalendāra ar dienas/nakts iestādījumiem;

  - galveno parametru mērījumu arhivāciju (saglabāšanu) un attēlošanu grafiskā veidā;

  - ierīču izkustināšanas funkciju sūkņiem, vārstiem, piedziņām;

  - gaisa vārstu gala stāvokļu kontroli;

  - ventilatoru darbības kontroli.

Telpu klimata kontroles termostati

Telpu klimata kontrolei jāizmanto termostati vai kontrolieri ar proporcionālo kontroles algoritmu (0-10V, 3p, vai 2p-PWM). Gadījumā, ja netiek paredzēta telpu klimata iekārtu vadība no BMS, jāparedz telpas termostatus ar iebūvētu septiņu dienu kalendāra funkciju un iespēju lietot vadības pulti SIEMENS RDF210/IR vai ekvivalentu. Telpās, kur paredzēta dzesēšana, jāuzstāda termostati ar apvienotu apkures-dzesēšanas vadību - RDF210 vai ekvivalenti.

Siltumapgādes vadība un kontrole (siltummezgls)

Siltummezgla vadībai jāparedz sekojošas funkcijas:

- primārā kontūra atpakaļgaitas temperatūras ierobežošanu;

- primārā kontūra atpakaļgaitas temperatūru diferenciāļa ierobežošanu;

- patērētāju temperatūras regulēšanu pēc āra gaisa temperatūras, pēc 3+ punktu grafika;

- karstā ūdens temperatūras regulēšanu;

- cirkulācijas sūkņu vadību ar izkustināšanas funkciju;

- sistēmas spiediena kontroli;

- sistēmas noplūdes kontroli;

- galveno parametru mērījumu arhivēšana un attēlošana grafiskā veidā.

Ārējās teritorijas un apgaismošanas sistēmas vadība

No ēkas BMS jāparedz:

- teritorijas un fasādes apgaismošanas sistēmas vadība pēc nedēļas kalendāra un ārējā apgaismojuma sensora;

- koplietošanas apgaismojuma vadība;

- koplietošanas telpu apgaismojuma vadība pēc nedēļas kalendāra ar lokālas vadības iespēju (papildlaika slēdži).

Inženiersistēmu darbības traucējumu signālu kontrole:

- jāparedz darbības traucējumu signālu reģistrācija;

- ūdensapgādes momentānā patēriņa kontrole (noplūdes reģistrēšanai).

##### programmnodrošinājums

Jāparedz sekojoša funkcionalitāte:

- tiešsaistes datu grafiska attēlošana;

- vēsturisko datu grafiska attēlošana;

- kļūdu ziņojumu arhivēšana;

- datu eksports Excel un kādā no atvērto formātu standartiem;

- aizsargāta, autorizēta piekļuve no Internet tīkla servisa funkciju nodrošināšanai.

Projektēšanas stadijā ir jābūt aprakstītai vizualizācijas struktūrai ar saistīto funkcionalitāti un standarta (pamata) piekļuves tiesību struktūrai.

#### Lifti un tehniskās šahtas

Lifti / Pacēlājplatformas

Ēkas vertikālā transporta nodrošināšanai jāprojektē lifti, to skaitu un izvietojumu nosakot būvprojektā saskaņā ar LR likumdošanas aktiem. Liftiem jābūt piemērotiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Visi lifti projektēti bez papildus mašīntelpas, ar iedziļinājumu zem zemākās pieturas grīdas.

Mašīntelpa: hidrauliskais sūknis atrodas slēdzamā skapī.

#### Baseina zona (peldbaseins un rekreācijas zona)

Būvprojektā ir jāparedz visi ar ūdens apgādi un sagatavošanu saistītu inženierkomunikāciju pievadu aprēķini, kurus jāveic saskaņā ar kompetentā speciālista izstrādātu ūdens apgādes un sagatavošanas tehnoloģijas projektu un projektēšanas darba uzdevumu, ņemot vērā nepieciešamās jaudas.

BZ jāparedz inženiertīklu pievadi ar atsevišķiem elektrības un ūdens skaitītājiem. Ja projektēšanas darba uzdevumā nav izvirzītas īpašas prasības atsevišķām sistēmām (apsardze, ugunsdrošība, BMS un Apmeklētāju plūsmu vadības sistēmu), tad tās jāprojektē saskaņā ar normatīviem un standartiem. Paredzēt kritisko parametru no ūdens sagatavošanas vadības paneļa sasaiti ar BSM.

### sadales tīkli un teritorijas ārējie inženiertīkli

Sadales tīkli – atrodas ārpus Būvlaukuma.

Ārējie tīkli – atrodas Būvlaukuma teritorijā.

#### Ūdensapgāde

##### Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Uzsākot būvprojekta izstrādi, ir jāveic nepieciešamā ūdens patēriņa aprēķins un iegūtie dati jāapkopo sekojošā tabulā:

| Nosaukums | Patēriņš |
| --- | --- |
| Q dnn | [m3/dnn] |
| Q h | [m3/h] |
| Q sek | [l/s] |
| Q sek ugunsdzēsībai Ēkā | [l/s] |
| Q sek ārējai ugunsdzēsībai | [l/s] |

Aprēķinot ūdens daudzumu, jāņem vērā visas attiecīgās Būvprojekta sadaļas. Tāpat nepieciešams noskaidrot pilsētas nodrošinātais ūdens padošanas spiediens un Būvobjektā nepieciešamais ūdens spiediens. Ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu materiāls un diametrs ir jāizvēlas tāds, lai spiediena zudumi tajos nepārsniegtu maksimāli pieļaujamos rādītājus. Šos parametrus piemeklēt atbilstoši ražotāja dotajiem tehniskajiem rādītājiem.

##### Principiālie risinājumi

Ēkas ūdens apgādes nodrošināšanai jāizmanto ūdens no Siguldas pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem ar pieslēgumu tiešā Ēkas tuvumā saskaņā ar izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Projektējamajam ūdensvadam jānodrošina gan Ēkas iekšējās ugunsdzēsības, gan dzeramā ūdens (aukstā un karstā) patēriņš.

Ūdensapgādes tīkli jāprojektē atbilstoši Ēkas plānojumam un zemes gabala robežām. Projektējot ūdensapgādes tīklus, jāņem vērā esošo un projektējamo sadales tīklu novietojums un dziļums.

Ārējās ugunsdzēsības nodrošināšanai jāparedz ugunsdzēsības hidranti.

Lai nodrošinātu nepieciešamo ūdens daudzumu, jāparedz divi paralēli ūdens ievadi no esošā pilsētas cilpveida ūdensvada vai cits risinājums, kas atbilst ugunsdrošības prasībām.

Projektējot ūdens ievada mezglus, iespēju robežās tie jāparedz ēkā pie Ēkas ārsienas. Ja ārējo ūdensapgādes tīklu cauruļvadi paredzēti no plastmasas caurulēm, tad pirms ievada mezgla jāparedz pāreja uz metāla (ķeta vai nerūsējoša tērauda) caurulēm, tādejādi nodrošinot ugunsdrošu ūdens ievadu Ēkā.

Cauruļvadi

Ūdensvada tīklus jāprojektē no plastmasas vai ķeta, - Saint-Gobain PAM vai ekvivalentiem vai PVC, PE, PP, - Uponor vai ekvivalentiem cauruļvadiem ar spiediena klasi ne zemāku par PN10 un iebūves klasi ST8. Paredzot attiecīgo cauruļu materiālu, jānorāda to savstarpējais savienošanas veids, t.i., ar uzmavām, saskrūvēm, spoguļmetināšanu vai cits. Būvprojekta pielikumā jāiekļauj izvēlēto cauruļvadu iestrādes principi atbilstoši ražotāja prasībām. Cauruļvadu pagriezienu vai strauja iebūves līmeņa maiņas vietās jāparedz šim nolūkam atbilstoši atbalsti, manšetes vai fiksatori, kas nodrošina cauruļvadus pret pārraušanu hidrauliskā trieciena gadījumā. Būvprojektā jānorāda visi nepieciešamie veidgabali vietās, kur paredzētas trases virziena maiņas, atzari vai noslēgarmatūra. Veidgabaliem jāatbilst cauruļvada spiediena un iebūves klasei.

Armatūra

Ūdensvadu pieslēguma vietās jāuzstāda piemērota noslēgarmatūra. Noslēgarmatūrai jābūt ar spiediena klasi ne zemāku, kāda tā ir cauruļvadiem.

Noslēgarmatūrai, kas atrodas akās, jābūt aprīkotai ar rokratiem.

Būvprojektā jāparedz attiecīgajai sistēmai piemēroti aizbīdņi Hawle vai ekvivalenti. Aizbīdņiem jābūt ar spiediena klasi ne zemāku par PN10. To iestrādes veids jāizvēlas tāds, lai nepieciešamības gadījumā tos būtu viegli demontēt un aizstāt ar citiem. Aizbīdņus, kas atrodas akās, jāprojektē aprīkotus ar rokratiem. Pazemes aizbīdņiem jāparedz pagarinātāja kāts ar kapi.

Ugunsgrēka dzēšanai augstceltnes daļā paredzēt vismaz vienu virszemes ugunsdzēsības hidrantu. Ja, projekta ietvaros gruntsgabalā vai blakus apbūves gruntsgabalam, paredzēts uzstādīt hidrantus, tad hidrantiem, kas novietoti akās, būvprojekta sastāvā ir jāiekļauj norādes, kā nodrošināt šīs akas pret gruntsūdens iekļūšanu tajās.

#### Kanalizācija

##### Projektēšanas kritēriji un nosacījumi

Uzsākot būvprojekta izstrādi, jāveic nepieciešamo notekūdeņu daudzuma aprēķins un iegūtie dati jāapkopo sekojošā tabulā:

| Nosaukums | Patēriņš |
| --- | --- |
| Q dnn | [m3/dnn] |
| Q h | [m3/h] |
| Q sek | [l/s] |

##### Principiālie risinājumi

Jāprojektē Būvobjekta pieslēgums Siguldas pilsētas sadzīves kanalizācijas maģistrālajiem sadales tīkliem tiešā Būvobjekta tuvumā saskaņā ar izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Saimnieciskās kanalizācijas tīkli jāprojektē atbilstoši Ēkas plānojumam un zemes gabala robežām. Projektējot saimnieciskās kanalizācijas tīklus, jāņem vērā esošo un projektējamo komunikāciju novietojums un dziļums, kā arī ekspluatācijas transporta piekļūšanas iespējas.

Sistēma jāprojektē kā gravitācijas (pašteces) sistēma, ja pieslēguma izveide pie pilsētas vai kvartāla tīkliem nav iespējama ar gravitācijas (pašteces) sistēmu, tad jāparedz spiedvadu sistēma.

No ēkas izejošo spiedvadu garums un diametrs ir jāparedz atkarībā saskaņā ar iekšējo tīklu projekta risinājumiem. Spiedvadu pieslēguma vietā pašteces vadam jāparedz spiediena dzēšanas aka.

Projektējot pašteces tīklus, jāparedz apkalpošanas akas katrā pagrieziena vai pieslēguma vietā. Taisnos trases posmos jāparedz apkalpošanas akas ne retāk kā  tas noteikts LBN.

Tehnoloģiskos notekūdeņus no ēdnīcas virtuves, iepriekš attaukotus jāparedz novadīt sadzīves kanalizācijas sistēmā.

Cauruļvadi

Saimnieciskās kanalizācijas tīkli jāprojektē no plastmasas - Ultra Rib vai ekvivalentiem cauruļvadiem. To ieguldes klasei ir jābūt ne mazākai par ST8. Projektējot pašteces kanalizācijas sistēmas, nedrīkst pieļaut mazāku cauruļvadu kā DN 110mm. Minimālais cauruļvadu kritums nedrīkst būt mazāks par LBN 223-99 2.pielikuma 1.tabulā norādīto.

Akas

Saimnieciskās kanalizācijas tīkliem jābūt aprīkotiem ar apkalpošanas akām tā, lai būtu ērta un droša ekspluatācija. Iespējams projektēt dzelzsbetona, PVC vai PP apkalpošanas akas. Veicot Būvlaukuma izpēti, nepieciešams noteikt tur esošo gruntsūdens līmeni un tā agresivitāti. Nepieciešamības gadījumā jāparedz tikai PP vai PVC apkalpošanas akas, kas ir nodrošinātas pret gruntsūdeņu iekļūšanu tajās un otrādi. Ja tiek uzstādītas PVC vai PP akas, to šahtas DN ne mazāks par 550mm. Visas akas (kontrolakas, skatakas u.c.), iekārtas un sistēmas, kuru daļas paredzēts montēt zemes virspusē, jāprojektē ar attiecīga svara nestspējas viegli atveramiem un noņemamiem ķeta vākiem un rāmjiem, kas aprīkoti ar pretvibrāciju blīvējumu.

#### Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīkli

##### Projektēšanas kritēriji un nosacījumi

Uzsākot būvprojekta izstrādi, jāveic iespējamais lietus ūdens daudzuma aprēķins un iegūtie dati jāapkopo sekojošā tabulā:

| Nosaukums | Patēriņš |
| --- | --- |
| Q sek | [l/s] |
| Q gadā | [m3/gadā] |

##### Principiālie risinājumi

Jāprojektē Ēkas pieslēgums pilsētas lietus ūdens kanalizācijas maģistrālajiem tīkliem tiešā Ēkas tuvumā saskaņā ar SIA „Saltavots” tehniskajiem noteikumiem.

Lietus ūdens kanalizācijas tīkli jāprojektē atbilstoši Ēkas plānojumam un zemes gabala robežām, ņemot vērā Ēkas cieto segumu laukumu, stāvvietu un pievadceļu izvietojumu. Projektējot lietus ūdens kanalizācijas tīklus, jāņem vērā esošo un projektējamo komunikāciju novietojums un dziļums, kā arī ekspluatācijas transporta piekļūšanas iespējas.

Lietus ūdens kanalizācijas tīkli jāprojektē ņemot vērā maksimāli novēroto nokrišņu daudzumu.

Būvprojektā jāparedz dalīta lietus kanalizācijas notekūdeņu sistēma:

lietus notekūdeņi no Ēkas jumta;

lietus notekūdeņi no pievadceļiem un laukumiem.

Sistēma jāprojektē kā gravitācijas (pašteces) sistēma, pēc iespējas izvairoties no notekūdeņu pārsūknēšanas nepieciešamības. Ja tāda rodas, jāprojektē pazemes notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas .

Uz spiedvadiem un ar tiem saistītiem risinājumiem attiecas tas pats, kas sadaļā “Kanalizācija”.

Projektējot pašteces tīklus, jāparedz apkalpošanas akas katrā pagrieziena vai pieslēguma vietā. Taisnos trases posmos jāparedz apkalpošanas akas ne retāk kā tas tiek noteikts LBN.

Nosacīti tīro lietus ūdeņu savākšanai no jumtiem, terasēm u.c. jāprojektē atsevišķa cauruļvadu sistēma. Šo sistēmu jāparedz pieslēgt pie Ēkas teritorijas tīkliem aiz naftas produktu atdalītāja.

No laukumiem un pievadceļiem atbilstoši spēkā esošajām normām un noteikumiem lietus kanalizāciju novada izmantojot vertikālo plānojumu.

Cauruļvadi

Lietus kanalizācijas tīkli jāprojektē no PVC – Uponor vai ekvivalentiem cauruļvadiem. To ieguldes klasei ir jābūt ne mazākai par ST8. Projektējot pašteces lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, nedrīkst pieļaut cauruļvadus, kas mazāki kā DN 110mm. Minimālais cauruļvadu kritums nedrīkst būt mazāks par LBN 223-99 2.pielikuma 2.tabulā norādīto.

Akas

Lietus ūdens kanalizācijas tīkli jāparedz ar apkalpošanas akām tā, lai būtu ērta un droša ekspluatācija. Tās jāparedz dzelzsbetona, PVC vai PP. Veicot Būvlaukuma izpēti, nepieciešams noteikt tur esošo gruntsūdens līmeni un tā agresivitāti. Nepieciešamības gadījumā jāparedz tikai PP vai PVC apkalpošanas akas, kas ir nodrošinātas pret gruntsūdeņu iekļūšanu tajās un otrādi. Visas akas (kontrolakas, skatakas u.c.), iekārtas un sistēmas, kuru daļas tiek montētas zemes virspusē, ir jāprojektē ar attiecīga svara nestspējas viegli atveramiem un noņemamiem ķeta vākiem un rāmjiem.

Lietus ūdeņu savākšanai no cietajiem segumiem jāparedz gūlijas, kas aprīkotas ar attiecīga svara nestspējas viegli atveramiem un noņemamiem perforētiem ķeta vākiem un rāmjiem, kas aprīkoti ar pretvibrāciju blīvējumu.

#### Siltumapgāde

##### Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Siltumtrase no pieslēguma vietas sadales tīkla līdz siltuma mezglam Ēkā ir jāprojektē saskaņā ar izdotiem tehniskiem noteikumiem un saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1069 par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās.

Siltumtrases atzaru uz Būvobjektu jāprojektē tādu, kas nodrošinātu projektētās siltuma slodzes:

centrālās apkures sistēmām;

ventilācijas sistēmām;

karstā ūdens sagatavošanai.

##### Principiālie risinājumi

Siltumtrase jāprojektē no rūpnieciski izolētām caurulēm un veidgabaliem ar signālkabeli avārijas vietas uzrādīšanai.

Augstākajos trases punktos jāparedz armatūru atgaisošanai, zemākajos punktos - armatūra trases tukšošanai.

Siltumtrasei jāprojektē kompensatori cauruļvadu lineāro pagarinājumu uzņemšanai un nekustīgie balsti saskaņā ar aprēķinu. Kustīgos balstus jāparedz izvietot normatīvos noteiktajos attālumos atkarībā no cauruļvada diametra.

Siltumtrases ievada vietā Ēkā jāparedz uzstādīt nekustīgos balstus un hermetizēt ievada vietu, izmantojot tipveida mezglus.

#### Elektroapgāde

##### Projektēšanas kritēriji un nosacījumi

Pieslēguma elektroietaises jāprojektē saskaņā ar AS „Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un „Piemērojamo normatīvo dokumentu, nozaru un metodiskās literatūras saraksts” sadaļā ”Elektroapgāde” nosauktajiem dokumentiem. Pie nosacījuma, ja esošās elektrotīklu pieslēgumu jaudas nav pietiekamas, jāprojektē un jāparedz elektroapgādes būvprojekts saskaņā ar elektroietaišu ierīkošanas tehniskajiem noteikumiem. Elektroapgādes būvprojektu izstrādāt saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu.

##### Zibens aizsardzība

Ēkai jānodrošina zibens aizsardzība atbilstoši projektēšanai piemērojamo standartu prasībām. Zibens aizsardzībai ir jāizmanto aktīvās vai pasīvās zibensaizsardzības iekārtas (jāpiedāvā racionālākais risinājums).

Zibens aizsardzības sistēmai jānodrošina visu ēkas antenu, vēdināšanas kanālu izvadu un citu konstrukciju, kas ir augstākas par jumtu, aizsardzība.

Zibens aizsardzības kontūrs jāprojektē ar pretestību ne lielāku par 10 Ω.

Savienojumiem ir jābūt izjaucamiem, lai ekspluatācijas laikā varētu veikt kontroles mērījumus. Ārējos savienojumus jāprojektē noslēdzošās nišās.

Savienojumu pārejas pretestībai jābūt ne lielākai par 0.05 Ω.

##### Zemējuma kontūrs

Zemējuma kontūra pretestība jāparedz ne lielāka par 4 Ω tā montāžai jāizmanto ar varu pārklāts tērauds.

Ar zemējumu jāsavieno ievada kabeļu nulles vads, ūdensvads, siltumapgādes caurules, vēdināšanas kanāli un ēkas metāla konstrukcijas.

Jāprojektē izjaucami savienojumi, lai ekspluatācijas laikā varētu veikt kontroles mērījumus.

Ārējos savienojumus jāprojektē noslēdzošās nišās.

##### Apsildes kabeļi

Uz Ēkas jumta un pie ieejas nojumes jāprojektē lietus ūdens tekņu un noteku apsilde .

Apsildes kabeļi jāparedz lietus ūdens savācēju gūlijās, gūlijās uz jumta un ap cauruļvadiem, kas atrodas neapsildītās telpās.

Noteku un tekņu apsildei jāizmanto termoregulators ar devēju.

Visiem apsildes elementiem jāparedz vadība ar termoregulatoriem.

Jāprojektē apsildes kabeļu vadība automātiskajā režīmā.

##### Ārējās teritorijas apgaismojums

Jāparedz Ēkai pieguļošās teritorijas (zemesgabala robežās) izgaismošana(arī nakts laikā), kā arī ēkas fasāžu izgaismošana pieslēgums.

Apgaismojuma līmenis 15 lx.

Konkrētus apgaismes ķermeņu tipus jāizvēlas meta izstrādes gaitā, sadarbojoties ēkas arhitektem un elektroinženierim.

Apgaismes ķermeņiem jābūt ar atbilstošu IP aizsardzību. Ja tie tiks paredzēti viegli sasniedzamā vietā, tad tiem ir jāparedz pretdemolēšanas pasākumi.

Ārējās teritorijas apgaismojuma vadība jāprojektē automātiskajā režīmā un jāparedz arī vadība manuālā režīmā.

Elektroapgādes dati ir orientējoši, tie jāprecizē Meta un būvprojekta izstrādes laikā.

#### Vājstrāvu sistēmas

##### Projektēšanas kritēriji un nosacījumi

Vājstrāvu tīklu ārējo kanalizāciju jāprojektē saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, 2011.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.166 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība" un LBN.

### projekta dokumentācijas izstrāde

#### Projekta dokumentācijas izstrādes secība

Būvprojekts objektam Siguldas sporta komplekss, Siguldā, A,Kronvalda ielā 7, jāizstrādā skiču un tehniskā projekta stadijā.

Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas ir jāveic esošās ēkas tehniskā apsekošana saskaņā ar LBN 405 – 01 „Būvju tehniskā apsekošana” un jāsagatavo sertificēta būvinženiera atzinums par pieguļošo ēku konstrukciju un inženiertehnisko tīklu stāvokli.

Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas ievērot Apraksta I daļas 5.2 punktā norādītais.

Projektētājs saņem visus nepieciešamos tehniskos noteikumus no valsts un pašvaldību iestādēm, kas nepieciešami projektēšanas darbu veikšanai, kā arī jebkuru citu informāciju vai papildus izpētes darbus, lai varētu veiksmīgi veikt detalizētu Būvprojekta izstrādi pilnā apjomā.

Projektēšanas darbi veicami paralēli visām rekonstrukcijas Būvprojekta sadaļām, sekojot līdzi, lai visas būvprojekta sadaļas ir savstarpēji savietojamas un nav pretrunu starp būvprojekta sadaļām. Visu atsevišķo projekta sadaļu izstrādes koordināciju veic konkursa kārtībā noteiktais Projektētājs.

Visas būvprojekta sadaļas ir jāsaskaņo attiecīgās valsts un pašvaldību iestādēs un jāsaņem būvprojekta akcepts Siguldas novada būvvaldē.

#### Projekta dokumentācijas izstrādes apjoms

Būvprojekts izstrādājams pilnā apjomā, lai varētu nodrošināt būvprojekta saskaņošanu Siguldas novada būvvaldē un nodrošinātu veiksmīgu būvdarbu izpildi. Būvprojekta sastāvam jāatbilst MK noteikumos nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajām minimālajām prasībām būvprojekta sastāvam un Apraksta I daļas Pielikumā Nr.3 „Skiču projekta sastāvs” un Pielikumā Nr.4 „Tehniskā projekta sastāvs” noteiktajam;

Tehniskā projekta sastāvā obligāti jāiekļauj:

1. Vispārīgā daļa:

1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

1.2. zemes gabala inženierģeoloģiskās izpētes materiāli;

1.3. paskaidrojuma raksts ar būves tehniskajiem rādītājiem un norādi par būves galveno lietošanas veidu (funkciju) atbilstoši Būvju klasifikācijai, kā arī ar vides pieejamības risinājumiem;

2. Arhitektūras daļa:

2.1. teritorijas sadaļa;

2.2. arhitektūras sadaļa, tai skaitā būves telpu grupu lietošanas veida eksplikācija, kuru pievieno konkrētā stāva plānam;

2.3. iekārtu izvietojums;

2.4. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

2.5. interjera projekts

3. Inženierrisinājumu daļa:

3.1. būvkonstrukcijas;

3.2. ūdensapgāde un kanalizācija;

3.3. apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana;

3.4. elektroapgāde;

3.5. siltumapgāde;

3.6. ūdens sagatavošana;

3.7. telekomunikācijas, signalizācijas sistēmas, iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas;

3.8. vides aizsardzības pasākumi;

3.9. citi inženierrisinājumi;

3.10. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

3.11. tehnoloģiskā daļa (ēdnīcas aprīkojumam):

3.11.1. ražošanas procesu tehnoloģiskās shēmas;

3.11.2. iekārtu izvietojums, shēmas un apraksti, savietotie plāni;

3.11.3. ražošanas procesa tehniskie noteikumi vai apraksti;

4. Ekonomikas daļa:

4.1. iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;

4.2. būvdarbu apjomi;

4.3. izmaksu aprēķins (tāme) (papīra un CD (MS Excel) formātā);

5. Būvdarbu organizācija;

6. Ugunsdrošības pasākumu pārskats:

6.1. apraksts, kas ietver būves ugunsdrošības raksturlielumus;

6.2. ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (ēku un būvju izvietošana, ārējo inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana);

6.3. ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēku un būvju ugunsdrošības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un būvju īpatnības);

6.4. evakuācijas nodrošināšana;

6.5. ugunsaizsardzības sistēmas (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas);

6.6. paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi;

6.7. manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu);

6.8. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā;

6.9. energoefektivitātes aprēķins.

#### Projekta dokumentācijas izstrādes detalizācija

Projekts jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai tas saņemtu pozitīvu būvprojekta ekspertīzes atzinumu, to saskaņotu Siguldas novada Domes būvvaldē un varētu izmantot būvdarbu veikšanai bez papildus jaunu risinājumu ieviešanas.

Projekta detalizācijas pakāpe projektēšanas darbu laikā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt projekta izstrādi smalkākā detalizācijas pakāpē nekā to ir izpildījis Projektētājs, šādā gadījumā Projektētājam ir jāizstrādā projekta papildus detalizācija bez papildus atlīdzības.

6.4.      APRĒĶINI

Par būvkonstrukciju un inženiertīkliem projekta dokumentācijā jābūt pievienotiem aprēķiniem.

Visu inženiertīklu cauruļvadiem jābūt rasējumos norādītiem iekšējiem diametriem un projekta dokumetācijā jābūt pievienotiem aprēķiniem par maksimāli nepieciešamo cauruļvada iekšējo diametru.

### informācijas aprite projektēšanas darbu veikšanas laikā

Projektēšanas darbu laikā ne retāk kā reizi divās nedēļās notiek projektēšanas darbu sapulce, ko vada Pasūtītāja pārstāvis. Projektēšanas sapulces laikā Projektētājs ziņo par darbu progresu, izklāsta neskaidros jautājumus, informē Pasūtītāju par turpmākajām darbībām, iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai gatavos projekta materiālus.

### ēkas energoefektivitātes prasības

Ēkai ir jāatbilst Latvijas Republikas likuma „Ēku energoefektivitātes likums” prasībām.

Ēku projektēt atbilstošu B-klases (atbilstoši 2013.g.09.jūlija MK noteikumiem 383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju”) zemas enerģijas patēriņa un ilgtspējas noteikumiem un kritērijiem.

Ēkas norobežojošo konstrukciju gaisa necaurlaidība (n50) nepārsniedz 0,6 1/h.

Baseina un rekreācijas zonas (BZ) (bruto) platībai siltumenerģijas patēriņš nepārsniedz

300 kWh/m2 gadā.

Ēkas pārējai (bruto) platībai siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 35 kWh/m2 gadā.

Ēkas kopējais primārās enerģijas patēriņš (apkures, karstā ūdens un elektroenerģijas patēriņa

summa) nepārsniedz 150 kWh/m2 gadā.

### autoruzraudzība

#### autoruzraudzības kārtībā veicamo DarBU apjoms

Projektētājs veic autoruzraudzību saskaņā ar 2003. gada 25. jūnija MK noteikumiem Nr.342 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” (LBN 304-03) 2014. gada 19. augustā MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.  Autoruzraudzības kārtībā projekta autors precizē neskaidros jautājumus un nepieciešamības gadījumā sagatavo papildus risinājumus, lai varētu veiksmīgi izpildīt Darbus.

#### autoruzraudzības kārtībā veikto izmaiņu ietekme:

##### uz būvdarbu izmaksām

Autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas nedrīkst sadārdzināt objekta būvizmaksas, ja vien Pasūtītājs iepriekš nav akceptējis šādas izmaiņas. Izmaiņas, kas samazina būvizmaksas, ir iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju un būvuzraugu.

##### uz būvdarbu kvalitāti

Autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas nedrīkst nekādā veidā ietekmēt objektā izbūvējamo konstrukciju, tehnoloģiju un iekārtu kvalitāti, pagarināt darbu izpildes laiku, kā arī ietekmēt Būvobjekta ekspluatācijas izmaksas, drošību un ērtību.

##### uz ēkas ekspluatācijas izmaksām

Jebkuri risinājumi un izmaiņas, kas izdoti autoruzraudzības kārtībā, nedrīkst paaugstināt ēkas ekspluatācijas izmaksas.

### ēkas ekspluatācijas izmaksu aprēķins

Projektētājam ir jāsagatavo ēkas ekspluatācijas izmaksu aprēķins, kurā jāiekļauj:

- maksa par patērējamo elektroenerģiju;

- maksa par ūdens un kanalizācijas lietošanu;

- maksa par siltumapgādi;

- u.c. izmaksas, kas saistītas ar ēkas ekspluatāciju, izņemot personāla izmaksas, bet norādot minimālo ēkas funkcionēšanai nepieciešamo personāla skaitu un kvalifikāciju.

### projektēšanā izvēlēto materiālu, tehnoloģiju un iekārtu unificēšanas iespējas

Projektētājam ir jāizvēlas tādi materiāli, tehnoloģijas un iekārtas, lai tās pēc iespējas varētu unificēt. Tomēr unifikācija nedrīkst mazināt objekta kopējo kvalitāti, funkcionalitāti, ekspluatācijas drošību un ērtību.

### projektēšanas darbu budžeta kontrole

Projektēšanas laikā Pasūtītājs veic projektēšanas budžeta kontroli. Pilna samaksa par Būvprojekta tiek samaksāta tikai tad, kad Pasūtītājs ir izskatījis projektu, Projektētājs ir novērsis visas Pasūtītāja piezīmes par projektu un Projekts ir saskaņots ar Pasūtītāju un objekta lietotāju un akceptēts būvvaldē.

### projektēšanas darbu laika grafika kontrole

Projektēšanas laikā Pasūtītājs veic projektēšanas darbu laika grafika kontroli. Kontrole tiek veikta projektēšanas sapulču laikā, Projektētājam atskaitoties par iepriekšējā laika posmā paveiktajiem darbiem un informējot par plānotajiem darbiem. Gadījumā, ja Pasūtītāju neapmierina plānoto darbu sadalījums, Pasūtītājs izsaka savus iebildumus un abas puses vienojas par turpmāko darbu veikšanas kārtību. Pirms katras projekta sadaļas nodošanas Pasūtītājam, tiek noteikts starptermiņš, kad Projektētājs iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai projekta darba variantu, lai vajadzības gadījumā Pasūtītājs varētu ieviest nepieciešamās korekcijas.