#### Paskaidrojuma raksts

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projekts ir izstrādāts sporta un aktīvās atpūtas centram īpašumā "Laurenči", Siguldā, Siguldas novadā un ir iekļauts kopējā būvprojektā.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projekts izstrādāts, saskaņā ar standarta LVS CEN/TS 54 – 14 sadaļas rekomendācijām „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” un Latvijas valsts būvnormatīviem un standartiem. Automātikas sistēmas iekārtas un kabeļi ir izvēlēti atbilstoši standarta EN54 attiecīgām sadaļām.

Projektā paredzēts uzstādīt ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtu paneli INIM SMART LINE 020-4.

Projektētā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārta sastāv no:

- Ugunsdrošības paneļa ar 2x paplašinātajiem;

- Akumulatoru baterijām;

- Dūmu detektoriem (montējami pie griestiem);

- Siltuma detektoriem (montējami pie griestiem);

- Iznesamiem trauksmes indikatoriem (montējami pie griestiem);

- Ugunsgrēka trauksmes pogām (montējamas pie sienas h=1.5m);

- Ugunsgrēka trauksmes sirēnām (uzstādāms pie sienas griestu līmenī);

- Termo kabeļa (montējams pie sienas saunas stūrī);

- Ugunsgrēka trauksmes sirēnām ar zibspuldzi ārējā izpildījumā (saskaņot ar arhitektūras plāniem, montēt uz fasādes h=3.5m);

- Ventilācijas sistēmas atslēgšanas relejiem;

- Kabeļu tīkliem:

- JE-H(St)H FE 180 PH30 1x2x0.8 (ugunsnoturīgs 30min.) sirēnu, trauksmes pogu un releju pieslēgšanai;

- J-Y(st)Y 1x2x0.8 detektoru pieslēgšanai;

- Kopnes kabelis UTP 4x2x0.5 (ārtelpu) starp ēkām;

- Spēka kabelis FE180/E30 3x1.5 el. barošanai (ugunsnoturīgs 30min.).

Ugunsdrošības paneli paredzēts uzstādīt 1.stāvā hallē. Pie paneļa ir jābūt rīcības instrukcijai. Telpu apsaimniekošanas personālam jābūt apmācītam. Lai nodrošinātu trauksmes signālu pārraidi uz VUGD dienestu, panelis ir jāpieslēdz pie „Fire net” tīkla vai apsardzes firmas tīkla, izmantojot kontrolpaneļa telefona komunikatoru vai releju izejas, pieslēdzot pie tām attiecīgas apsardzes firmas radio raidītājus.

Dūmu vai siltuma detektorus paredzēts izvietot visās telpās, izņemot dušas un tualetes telpās, ja tajās nav paredzēta atkritumu vai citu degošo materiālu glabāšana. Pie izejām paredzēts izvietot trauksmes rokas signālpogas. Pie ēkas ieejas paredzēts uzstādīt sirēnas ar zibspuldzi, saskaņā ar standartu. Sporta centra ēkas un palīgēkas savienošanai paredzēts noguldīt UTP kabeli (trasi skatīt projekta 2VS daļā).

Sistēmas kabeļu tīklu ir paredzēts izveidot tā, lai nepieļautu iespēju saslēgt vienā ķēdē vairākas dažādu funkciju iekārtas, kuras kabeļa bojājuma gadījumā var vienlaikus iziet no ierindas:

- Vadības releji;

- Detektori;

- Trauksmes pogas;

- Sistēmas elektrobarošana;

- Trauksmes sirēnas.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas barošanu paredzēts nodrošināt no elektrības sadales S1 (skatīt projekta EL daļā). Rezerves barošanu paredzēts nodrošināt ar akumulatoru bateriju bloku 2x12V/7Ah, kurš nodrošina 72 stundu darbību gaidīšanas režīmā, un 30 minūtes - trauksmes režīmā.

| Iekārtas rezerves elektroapgādes baterijas nepieciešamas kapacitātes aprēķins |
| --- |
| (Ap + Nd x Ad + Nm x Am + Nz x Az) x K x Tg = Ah (g) |
| (Ap + Nd x Ad + Nm x Am + Nz x Az) x K x Tt = Ah (t) |
| Ah (g) + Ah(t) = Ah |
|  | Mērv. | Gaidīšanas rež. | Trauksmes rež. | Kopēja kapacitāte |
| Paneļa strāva (Ap) | A | 0.048 | 0.048 |  |
| Detektoru daudzums (Nd) | n | 28 | 28 |  |
| Detektora strāva (Ad) | A | 0.000035 | 0.007 |  |
| Releju daudzums (Nm) | n | 1 | 1 |  |
| Releju strāva (Am) | A | 0 | 0.05 |  |
| Sirēnu daudzums (Nz) | n | 12 | 12 |  |
| Sirēnas strāva (Az) | A | 0 | 0.025 |  |
| Minimālais laiks (T) | st | 72 | 0.5 |  |
| Akumulatora novecošanas koef. (K) | k | 1.25 | 1.25 |  |
| Akumulatora kapacitāte Ah | A/st | 4.4 | 0.5 | 4.5 |
| Piezīmes: |  |  |  |  |
| Ah(g) - Nepieciešamā akumulatora kapacitāte gaidīšanas režīmā |  |
| Ah(t) - Nepieciešamā akumulatora kapacitāte trauksmes režīmā |  |
| Ah - Kopēja nepieciešamā akumulatora kapacitāte Slēdziens: Ņemot vērā aprēķinu, pieņemam baterijas kapacitāti 7Ah. |  |

Vispārējie norādījumi

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas kabeļu trases izbūvēt atsevišķās PVC caurulēs. Elektroapgādes kabeļus paredzēts instalēt pa elektrības kabeļu trasēm un vertikālajiem stāvvadiem. Kabeļu instalāciju veikt atbilstoši griestu konstrukcijām.

Ierīkojot kabeļu līnijas iekštelpās jāparedz risinājumus, kas novērš uguns izplatīšanās iespēju pa kabeļu līnijas trasēm (LBN 262-05 8.punkts).

Urbumu vietas, rievas sienās un starpstāvu pārsegumos pēc kabeļu montāžas aizblīvēt atbilstoši ugunsdrošības noteikumu prasībām (LBN 262-05 10. un 41. punkts).

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīču zemēšanu un montāžu izpildīt saskaņā ar firmas–izgatavotāja ekspluatācijas noteikumiem, instrukcijām un normām, ievērojot LBN prasības. Ierīču zemējuma pretestībai RZ jābūt mazākai par 4 omiem.

Pēc objekta izbūves un nodošanas ekspluatācijā montāžas organizācijai ir jāiesniedz pasūtītājam sistēmas izpilddokumentāciju.

Sastādīja:					                                V.Surmovičs