Nolikuma 2.pielikums

Tehniskā specifikācija - apraksts

- Ievads

Siguldas novada dome savā administratīvajā teritorijā ir uzsākusi lietus kanalizācijas sistēmu izpēti un ilgtermiņā plāno veikt investīcijas lietus ūdeņu sistēmu sakārtošanā.

Šis iepirkums tiek veikts, lai noskaidrotu būvprojekta izstrādātāju Siguldas 5., 6., 7. lietus ūdeņu sateces baseinu (skatīt 1.attēlu)  projekta “Lietus kanalizācijas sistēmas pārbūve Siguldas pilsētā, 1.kārta” īstenošanai.

1.att.  Siguldas lietus ūdeņu sateces baseinu plāns.

Lietus ūdeņiem un sadzīves kanalizācijas ūdeņiem 5.,6. un 7.sateces baseinā ir dalītas sistēmas.

Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu apraksts ietver minimālās Pasūtītāja prasības un nekādā veidā neierobežo Uzņēmēja atbildību nodrošinot pilnu Līguma darbu izpildi nepieciešamā kvalitātē, un ietverot arī visas citas prasības, kas ir aprakstītas iepirkuma procedūras ietvaros. Uzņēmējam savā piedāvājumā ir jāietver visi darbi un ar to izpildi saistītie izdevumi, kas ir nepieciešami, lai realizētu Līgumā paredzētos darbus.

- Pasūtītāja rīcībā esošā informācija

  - SIA “Firma L4” izstrādātais Siguldas pilsētas “Lietus ūdeņu atvades sistēma” tehniskās izpētes ziņojums ar pielikumiem - tehniskās specifikācijas 1. pielikums;

  - Lietus ūdens kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves plāns ar provizorisko lietus ūdens attīrīšanas iekārtu izvietojumu - tehniskās specifikācijas 2.pielikums;

  - Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums Nr. 053/16-2015-tehniskās specifikācijas 3. pielikums.

  - Pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Saltavots” sarakste ar Dabas aizsardzības pārvaldi - tehniskās specifikācijas 4. pielikums;

  - Siguldas novada domes 12.06.2015., Nr.5.1-17/1427 vēstule par zemes gabalu  uz kura iespējams izvietot lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – tehniskās specifikācijas 5.pielikums;

  - Pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Saltavots” sarakste ar Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi - tehniskās specifikācijas 6. pielikums.

  - Izpildmērījumu plāns Siguldas trošu ceļa stacijas lietus ūdens sistēmas izbūvei Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā - tehniskās specifikācijas 7. pielikums.

  - Lietus ūdens sūkņu stacijas shēma Siguldas trošu ceļa stacijas lietus ūdens sistēmas izbūvei Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā -  tehniskās specifikācijas 8. pielikums.

- Darba uzdevums

Siguldas 5., 6., 7. lietus ūdeņu sateces baseina (skatīt 1.attēlu) projekta “Lietus ūdens savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas sistēmas pārbūve Siguldas pilsētā, 1.kārta” īstenošana, kas ietver būvprojekta tehniskās dokumentācijas izstrādi.

Lai sasniegtu šo rezultātu Izpildītājam ir jāveic sekojoši uzdevumi:

  - Esošās situācijas apsekošana, izpēte, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana, pieprasīšana valsts un pašvaldības iestādēm;

  - Veikt topogrāfiskos mērījumus un nepieciešamās inženierizpētes atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

  - Iesniegt Pasūtītājam izskatīšanai starpziņojumu ar atskaiti (t.sk. prezentācija) par inženierģeotehniskās un inženiertopogrāfiskās izpētes datiem, piedāvāt principiālos risinājumus projekta minimālajā sastāva līmenī ar skaidrojošo esošās situācijas aprakstu, tehniski ekonomiskā salīdzinājuma kopsavilkumu, tehnisko risinājumu aprakstu izvēlētajam variantam un situācijas plānu,

  - Sagatavot un saskaņot ar Pasūtītāju būvniecības iesniegumam pievienojamo būvprojektu minimālā sastāvā, iesniegt to Siguldas novada būvvaldē un saņemt būvatļauju;

  - Būvatļaujā norādīto tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana;

  - Nepieciešamības gadījumā veikt ietekmes uz vidi izvērtējuma saņemšanai nepieciešamās dokumentācijas izstrādi;

  - Veikt būvprojekta dokumentācijas izstrādi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Nolikuma tehniskajai specifikācijai;

  - Saskaņot būvprojektu nepieciešamajās valsts un pašvaldības institūcijās;

  - Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktajā laikā iesniegt būvprojektu būvekspertīzes veikšanai, kuru pasūtītājs paredz veikt 1 (viena) mēneša laikā.

  - Iesniegt būvprojektu un saņemt Siguldas novada būvvaldes izsniegtajā būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

  - Autoruzraudzības   nodrošināšana visā būvdarbu veikšanas periodā;

Detalizētāku daba uzdevumu aprakstu skatīt tehniskās specifikācijas 5. punktā.

- Prognozējamie projektēšanas apjomi

  - Projektēt jaunus lietus ūdens kolektorus ar nepieciešamajām gūlijām (skatīt tehniskās specifikācijas 2. pielikumu):

    - no Cēsu un J.Poruka ielu krustojuma pa J.Poruka ielu līdz projektējamajām lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām J.Poruka ielas galā, orientējoši L≈ 550m un no Poruka ielas pa Cēsu ielu līdz Lāčplēša ielai orientējoši L≈ 70m

    - no gaisa trošu ceļa autostāvlaukuma uz projektējamajām lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, orientējoši  L̴≈ 150m

    - no slēpotāju trases pacēlāja līdz L.Paegles ielai, orientējoši L≈ 100m.

4.1.4. no projektētajām lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām līdz izlaidei Gaujas upē, orientējoši L=350 m. Posms atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonā, NATURA 2000 teritorijā, turklāt, posms ir ar izteiktu reljefa kritumu (augstuma starpība aptuveni 70 m).

  - Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar orientējošo jaudu 150 l/s. Iekārtu attīrīšanas parametrus projektēt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”.

  - Lietus ūdens novadīšana no esošajiem Siguldas trošu ceļa stacijas lietus ūdens tīkliem Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā uz projektējamo lietus ūdens notekūdeņu attīrīšanas iekārtu.

  - Izlaides vieta Gaujas upē;

  - Elektroapgādes pieslēgumi, ja nepieciešams, lietus ūdens attīrīšanas iekārtām un, ja nepieciešams, kanalizācijas sūkņu stacijām;

  - Teritorijas labiekārtošanas risinājums projektējamo komunikāciju teritorijā. Ielu, laukumu, zālāju seguma atjaunošana.

  - Izstrādāt ekspluatācijā esošās J.Poruka ielas un autostāvvietas pie Siguldas trošu ceļa stacijas J.Poruka ielā 14 pārbūvi:

  - ceļa klātnes un garenprofila risinājumus, izlīdzinot segas iesēdumu un nelīdzenumu vietas;

  - ceļa segas konstrukcijas variantus, veicot to tehniski-ekonomisko salīdzinājumu 20 gadu segas kalpošanas ciklam, analizējot ne mazāk, ka divas pēc nestspējas līdzvērtīgas segas konstrukcijas un izvērtējot iespēju pielietot atkārtoti izmantojamos materiālus. Veicot segas variantu analīzi, Izpildītājam ir jādot argumentēti ieteikumi segas konstrukcijas galīgajam variantam;

  - ceļu mezglu uzlabojumus izstrādāt atbilstoši LVS 190-3:2012 „Vienlīmeņa ceļu mezgli”. Paredzēt pasākumus, kurus šajā projektā, ir iespējams veikt izmantojot esošo ceļa klātnes platumu;

  - ceļa parredzamības uzlabošana, likvidējot ceļa zemes nodalījuma joslas apaugumu (tai skaita-kokus);

  - nodrošināt ūdens novadīšanu no ceļa un laukuma klātnes;

  - krustojumu ģeometrijas un satiksmes drošības uzlabojumus;

  - nodrošināt vides pieejamības prasības.

  - Pretendentam, sagatavojot Finanšu piedāvājumu, jāizvērtē visi riski, kas saistīti ar projektējamo tīklu garuma maiņu un notekūdeņu iekārtu jaudas maiņu. Prognozējamiem projektēšanas apjomiem ir indikatīvs raksturs. Piedāvājuma cena nevar tikt mainīta, ja, izstrādājot būvprojektu, mainās lietus ūdens kolektoru garums salīdzinājumā ar 4.1. punktā norādīto vai lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda salīdzinājumā ar 4.2. punktā norādīto jaudu.  Piedāvājuma cena nevar tikt palielināta arī kanalizācijas sūknētavu nepieciešamības gadījumā.

5. Darba uzdevuma detalizēts apraksts

5.1. Esošās situācijas apsekošana, izpēte, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana, pieprasīšana valsts un pašvaldības iestādēm

Izpildītājam jāapseko paredzamās tīklu trasējuma, pievienojuma vietas un paredzēto būvju vietas un savlaicīgi jānosaka iespējamās problēmas ar atsevišķu posmu izvietojumu.

Izpildītājam jāpārliecinās par to, ka plānotā tīklu paplašināšana un rekonstrukcija paredz optimālo risinājumu un atbilst Latvijas būvnormatīvu prasībām.

Ja nepieciešams, veikt lietus ūdeņu analīzes, un noteikt to piesārņojošo vielu emisijas apjoms, kurām saskaņā ar Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes prasībām būs jāveic attīrīšana līdz norādītajai attīrīšanas koncentrācijai. Šīs izmaksas ir jāiekļauj Finanšu piedāvājumā.

Nepieciešamības gadījumā jāveic informācijas pieprasīšana valsts un pašvaldības iestādēm.

Darba uzdevuma izpildes beigās Pasūtītājam jāiesniedz tehniskās specifikācijas punktā 3.3. minētais Ziņojums.

5.2. Sagatavot un saskaņot ar Pasūtītāju būvniecības iesniegumam pievienojamo būvprojektu minimālā sastāvā, iesniegt to Siguldas novada būvvaldē un saņemt būvatļauju

Konceptuālo risinājumu variantu izstrāde, apspriešana ar Pasūtītāju, hidraulisko aprēķinu veikšana, lietus ūdeņu attīrīšanas ietaišu parametru noteikšana un pārējās nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana būvprojekta minimālajam sastāvam saskaņā ar 2014. gada 16. septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”. Būvprojekta minimālā sastāva saskaņošana ar Pasūtītāju, iesniegšana Siguldas novada būvvaldē, būvatļaujas saņemšana.

Prasības topogrāfiskai izpētei:

Topogrāfiskos darbus veikt atbilstoši 2012. gada 24. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.281”Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” prasībām;

Uzmērījums jāveic visiem tehniskās specifikācijas 4.punktā minētajiem objektiem un, ja Pretendentam ir cits alternatīvs variants lietus ūdeņu savākšanai, attīrīšanai un novadīšanai, tad topogrāfiskie uzmērījumi jāveic arī šīm teritorijām. Projektējamajiem ielu posmiem topogrāfiskie uzmērījumi jāveic tieši trases izbūves vietā un vidēji 15m uz katru pusi no ielas ass līnijas;

Attīrīšanas iekārtu un izlaides kolektoram topogrāfisko uzmērījumu platības lielums jāizvērtē Pretendentam un izmaksas jāiekļauj Finanšu piedāvājumā;

Elektroapgādes pieslēgumu nodrošinājuma nodrošināšanai topogrāfisko uzmērījumu platības lielums ir jāizvērtē pašam Pretendentam un izmaksas jāiekļauj Finanšu piedāvājumā;

Līguma izpildes laikā nav paredzēta līgumcenas maiņa darbiem, kas saistīti ar topogrāfiskā plāna izstrādi.

5.3. Būvatļaujā norādīto tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana

Pasūtītājs pilnvaro un Izpildītājs sagatavo un iesniedz dokumentus, kuri nepieciešami, lai saņemtu būvatļaujā norādītos tehniskos noteikumus, tajā skaitā, ja nepieciešams, arī tehniskos noteikumus AS „Sadales tīkli” jaunu elektroapgādes pieslēgumu nodrošinājumam.

  - Nepieciešamības gadījumā veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma saņemšanai nepieciešamās dokumentācijas izstrādi

Sagatavot dokumentus saskaņā ar 2015. gada 13. janvāra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 18 „Kārtība kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību" 2.- 4. punkta prasībām, un sagatavot skaidrojumus 6. pielikumā norādītajiem papildjautājumiem Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei. Ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt citu pieprasīto informāciju, lai varētu veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu.

Finanšu piedāvājumā iekļauj izmaksas, kuras nepieciešamas darbības ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai.

Ja tiek pieņemts lēmums veikt ietekmes uz vidi novērtējumu Izpildītajam tiek pagarināts līguma izpildes termiņš par laika periodu, kurš nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai. Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru organizē un izmaksas sedz Pasūtītājs.

5.5. Veikt inženierizpētes atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām

Prasības inženierģeoloģiskajai izpētei:

Inženierģeoloģisko izpēti veikt saskaņā ar LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”;

Ģeotehniskā izpēte veicama saskaņā ar Eirokods 7: Ģeotehniskā projektēšana prasībām.

5.6. Būvprojekta dokumentācijas izstrāde atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Nolikuma tehniskajai specifikācijai.

Būvprojekts 5., 6. 7. Siguldas lietus ūdens sateces baseina lietus ūdeņu savākšanai, attīrīšanai, novadīšanai jāizstrādā atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu, 2014. gada 16. septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 551“Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, citu LBN un citu pakalpojuma sfēru regulējošiem normatīviem aktiem, ievērojot būvatļaujas, tehnisko noteikumu un Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām.

Projektējot jānorāda atbilstība standartiem, ja Izpildītājs ir norādījis standartus, kas nav publicēti latviski, tam jāiesniedz Pasūtītājam šo standartu tekstus latviski.

Preču materiāliem un būvdarbu metodei jāatbilst nacionālā vai starptautiskā standarta pēdējam izdevumam. Ja netiek izmantotas publiski pieejamas standarta mērīšanas metodes, tad tehniskajās specifikācijās jāiekļauj vispusīgs pielietojamās metodes apraksts.

Projektējot jāizmanto metriskās sistēmas vienību standarta saīsinājumi. Projektējot jānosaka vides aizsardzības un drošības pasākumi, kas jāveic būvuzņēmējam būvdarbu laikā un turpmākajā būvdarbu procesā.

Būvprojekta sastāvā ir jāietver detalizētas būvizmaksu tāmes, kas sagatavotas atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501­15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Projektēšanas apjomu 4.1.4.punktā norādīto kolektoru projektēt, izbūvei ar beztranšejas metodes izbūvi. Ja veicot detalizētus aprēķinus vai izvērtējot esošās tehnoloģijas nav iespējams pielietot beztranšejas metodi, projektēšanu veikt būvdarbiem ar tranšejas metodi, būvprojektā paredzot tehnikas piekļuves iespējas ekspluatācijas vajadzībām  un piesaistot sertificētus speciālistus, izstrādāt detalizētu labiekārtošanas risinājumu, kas nepieļauj grunts noslīdējumus.

Sniegt būvpropjektā norādīto iekārtu, inženiertīklu detalizētu ekspluatācijas izmaksu aprēķinu, tajā skaitā, elektroenerģijas patēriņš gadā, attīrīto vielu daudzums, to utilizācijas izmaksas.

Izpildītājam jānorāda vielas, kuras tiks attīrītas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, jānorāda šo vielu ieplūdes koncentrācija un izplūdes koncentrācija, jānorāda attīrīšanas efektivitāte. Ir jānorāda trokšņa avoti un to rādītājs dB.

Būvprojektā ir jāiekļauj iekārtu tehnoloģiskais  apraksts  un shēmas.

Elektroapgādes pieslēgumu nepieciešamības gadījumā elektroietaišu pieslēguma būvprojekti jāizstrādā atbilstoši AS “Sadales tīkls” tehniskajiem noteikumiem. Katram elektroapgādes pieslēgumam ir jāizstrādā savs būvprojekta komplekts. Būvprojekta komplektā iekļauto eksemplāru skaits saskaņā ar AS “Sadales tīkls” prasībām. Sagatavojot Piedāvājumu, ir jāievērtē visi riski, kas saistīti ar elektroapgādes pieslēgumu izveidi.

Būvprojekta dokumentācija būs jāiesniedz Pasūtītājam 5 eksemplāros papīra formā un elektroniskā formā (CD) - 1 eksemplārs.

5.7.Saskaņot būvprojektu nepieciešamajās valsts un pašvaldības institūcijās.

  - Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktajā laikā iesniegt būvprojektu būvekspertīzes veikšanai.

Būvekspertīzes veicēju izvēlas Pasūtītājs, un šī pakalpojuma izmaksas sedz Pasūtītājs.

Pretendentam, sagatavojot darbu izpildes kalendāro grafiku ņemt vērā, ka ekspertīzes veikšanai un ekspertīzē konstatēto nepilnību novēršanai ir paredzēts viens kalendārais mēnesis.

  - Iesniegt būvprojektu kopā ar pozitīvu būvekspertīzes atzinumu un saņemt Siguldas novada būvvaldes izsniegtajā būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

  - Autoruzraudzības nodrošināšana

Autoruzraudzību veikt atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu un autoruzraudzības līguma prasībām. Autoruzraudzības līguma projektu skatīt Nolikumā 7. pielikumā. Autoruzraudzības izmaksas jāiekļauj Finanšu piedāvājumā.

6. Izmantojamie materiāli

6.1.Cauruļvadi

Projektā paredzēt izbūvēt maģistrālos lietus kanalizācijas kolektorus no polipropilēna (PP) caurulēm ar uzmavām, stiprības klase SN8, atbilstoši LVS EN 13476-2. Cauruļu savienojuma vietai ir jābūt gludai, lai savienojums neradītu šķidruma tecēšanas pretestību.

Vietās, kur kanalizācijas cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi izmantot polietilēna (PE) caurules atbilstoši LVS EN 12201-3, LVS EN 12889, spiediena klase jānosaka, pamatojoties uz veiktajiem aprēķiniem.

6.2. Akas

Projektā ir jāparedz izbūvēt teleskopiskas plastmasas skatakas ar diametru ne mazāku kā 560, ja izbūves dziļums ir līdz 3m, ja lielāks par 3m - dzelzsbetona skatakas. Plastmasas skatakas paredzēt ar ķeta rāmi un vāku, atbilstoši LVS EN 13598-2, LVS EN 1277 un LVS EN 476. Plastmasas akas pamatnei ir jābūt ar tekni un tai jābūt rūpnieciski izgatavotai.

Dzelzsbetona skataku konstrukcijām jāatbilst LVS EN 1917 prasībām, betonam - LVS EN 206 prasībām. Darbu izpildei lietojamā betona klase C25/30, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Aku grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējuma materiāliem jāatbilst LVS EN 681-1 prasībām. Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124-5 prasībām, skataku vāku pamatnei asfaltētu vai bruģētu  ielu, laukumu  daļās ir jāatbilst „peldoša ” tipa.

6.3. Kanalizācijas sūkņu stacijas, ja nepieciešams

Kanalizācijas sūkņu stacijas jāprojektē ar ventilāciju un vadības automātiku.

Projektējamajām kanalizācijas sūkņu stacijām (turpmāk tekstā - KSS) ir jābūt rūpnieciski ražotām, kuru pazemes tipa korpuss ir izgatavots no armētas stikla šķiedras vai PEHD vai ekvivalenta sintētiska materiāla. Aprīkotas ar nerūsējoša tērauda apsaisti, nažveida aizbīdņiem; pretvārstiem; nerūsējošā tērauda sūkņu vadulām un pacelšanas ķēdēm. Sūknētavā jāparedz divu sūkņu uzstādīšana ar iebūvētām sūkņu pēdām un nekorodējoša materiāla kāpnēm ar platformu sūknētavas apkalpošanai. Katras sūknētavas ieplūdē jāuzstāda nažveida aizbīdnis ar pagarinātājkātu. KSS sūkņu elektrodzinēju statora aizsardzības klase H un N tipa darbarats, kas nodrošina efektīvu un ekonomisku notekūdeņu pārsūknēšanu.

KSS jābūt 3 līmeņu devējiem (ieslēgšanās, izslēgšanās, avārijas). Sūkņu vadībai jānotiek no vadības paneļa, kas paredzēts āra uzstādīšanai ar drošības klasi IP 56. Vadības skapis paredzēts sūkņa darbības, vadības, kontroles un aizsardzības automatizācijai. KSS darbība automātiskā režīmāKSS jāparedz pārvietojama dīzeļģeneratora pieslēguma vieta, lai nodrošinātu darbību elektrības pārtraukuma gadījumos.

KSS jāparedz notekūdeņu plūsmas mērītājs, paredzot plūsmas apjoma datu pārraidi, uz esošo SCADA sistēmu Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Jaunlorupe”.

6.4.Notekūdeņu attīrīšanas ietaises

Projektā ir jāparedz izbūvēt lietus notekūdeņu attīrīšanas ietaises ar orientējošo jaudu Q=150 l/s. Projektēšanas gaitā precizēt lietus notekūdeņu apjomu un slodzi uz attīrīšanas iekārtām, iesniedzot pasūtītājam attiecīgus aprēķinus. Projektā paredzēt attīrīšanas iekārtu automātisku darbību ar datu pārraidi uz Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām “Jaunlorupēs” SCADA sistēmā. Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izvietot zemes gabalā L.Paegles ielā 21 saskaņā ar Siguldas novada domes 2015. gada 12. jūnija vēstuli  Nr.5.1-17/1427.

- Lietus ūdens attīrīšanas iekārtām ir jābūt rūpnieciski izgatavotām;

- Iekārtu korpusam jābūt no armētas  stiklašķiedras, vai PEHD vai ekvivalenta sintētiska materiāla

- Ja iekārtās ir izmantotas metāla detaļas, tad tām jābūt no nerūsējoša tērauda;

- Ja atļauj izbūves teritorija, jāizvēlas horizontālā tipa iekārtas;

- Iekārtām ir jābūt ar CE marķējumu;

- Iekārtām jāatbilst standarta EN 858-1 prasībām;

- Iekārtām, kas ir būvizstrādājums ir jābūt ekspluatācijas īpašību deklarācijai, Piegādātājam ir jāuzrāda ražotāja ekspluatāciju īpašību deklarācija (EĪD) un tās tulkojums valsts valodā.

- Lai pārliecinātos par iekārtu kvalitāti, Izpildītājam ir jāiesniedz iekārtu ražotāja identiskas uzbūves un darbības principa notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sertificētā laboratorijā veiktu testu testēšanas pārskats par iekārtu attīrīšanas pakāpi no naftas produktiem;

- Jānodrošina naftas produktu un citu vielu attīrīšana atbilstoši Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes tehniskajos noteikumos norādītajiem rādītājiem;

- Lai samazinātu ekspluatācijas izmaksas, iekārtu filtriem ir jābūt viegli apkopjamiem, skalojamiem. Tiem jābūt daudzkārt izmantojamiem (minimālais filtru kalpošanas ilgums 10 gadi);

- Iekārtās pilnu apkopes darbu veikšanai ir jābūt iespējai cilvēka iekļūšanai tajās;

- Lai nodrošinātu cilvēku iekļūšanu iekārtās, ķeta lūku iekšējam diametram ir jābūt ne mazākam par 800 milimetriem. Ja vienai sekcijai ir vairāk par 1 lūku, tad pārējo sekciju lūku iekšējais diametrs drīkst būt mazāks;

- Iekārtu garantijas laikam jābūt ne mazākam par 2 gadiem;

- Iekārtu kalpošanas laikam ir jābūt ne mazākam par 50 gadiem;

- Ja iekārtām ir tehniskās apkalpes akas, tad savienošanas vietām ar tehniskajām apkalpes akām ir jābūt hermētiskām, lai novērstu iespējamo gruntsūdeņu iekļūšanu iekārtā caur savienojuma vietām;

- Ja iekārtas sastāv no vairākām sekcijām (plūsmas sadales, smilšu atdalītāja, naftas produktu atdalītāja, paraugu ņemšanas sekcija), tad tām ir jābūt nodalītām ar atsevišķām starpsienām;

- Smilšu atdalītāja tilpums atbilstošs notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudai;

- Smilšu atdalītājam ir jābūt aprīkotam ar smilšu līmeņa signalizāciju, kura jāsavieno ar esošo SCADA sistēmu;

- Naftas produktu atdalītājam ir jābūt aprīkotam ar naftas produktu līmeņa signalizāciju, kura jāsavieno ar esošo SCADA sistēmu;

- jāparedz notekūdeņu plūsmas mērītājs, paredzot plūsmas apjoma datu pārraidi, uz esošo SCADA sistēmu Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Jaunlorupe”;

- jāparedz trīsis ar vinču;

- Iekārtām un signalizācijām ir jābūt nepieciešamajām instrukcijām valsts valodā;

- Piedāvājot iekārtas ir jāiesniedz iekārtu ekspluatācijas izmaksu aprēķins piecu gadu periodam;

- Ja iekārtu apkalpošanai ir nepieciešams ūdens ir jāveic ūdensvada projektēšana un izbūve;

- Ieplūdes, izplūdes notekūdeņu paraugu ņemšanas akas.