Projektēšanas  normatīvie dokumenti.

1.	Projektēšanas uzdevums.

Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja telpu arhitektonisko plānojumu un to funkcionālo pielietojumu.

2.	Izmantotie būvnormatīvi: LBN 231-03, LBN 002-01, LBN 003-01, LBN 202-01, LBN 208-08, CNunN 2.04-05 (ka informatīvais materiāls).

Paskaidrojuma raksts.

1.  Pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" apkures projekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas    Republikas  būvnormatīviem un tehnisko noteikumu prasībām.

2.  Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu  kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

3. Jaunprojektējamā apkures sistēma pieslēgta, ka atsevišķa sistēma, esošam siltuma mezglam (sk “SM” projekta daļu).

4. Āra gaisa aprēķina temperatūra aukstajā laika periodā -20,7 °C.

5. Ēkā paredzēta divcauruļu apkures sistēma ar radiatoriem un montāžu ar sānu pieslēgumu. Apkures sistēmai ar tērauda radiatoriem siltumnesēja temperatūra 70/55 °C.

6. Apkures sildķermeņiem jābūt aprīkotiem ar termostatisko ventili, termostatisko galvu, atpakaļgaitas regulējošo ieskrūvi, atgaisotāju un stiprinājumiem (attiecas uz“Purmo” PC tipa radiatoriem).

7. Apkures sistēmas cauruļvadus pagraba stāvā un 2.Stāva telpās montēt grīdā gar sienām. Maģistālus siltumapgādes   sistēmas cauruļvadus montēt zem griestiem gar sienām. 1.Stāva telpās skat. AVK-A-5.

8.  Apkures sistēmas cauruļvadu montāžai izmantot cietās daudzslāņu caurules ar metāla   slāni.

Projektā izveidota apkures sistēma, kas nodrošina siltuma zudumu kompensāciju un aprēķina telpas temperatūru.

9.  Apkures sistēmas atgaisošana notiek caur stāvvadiem un radiatoriem. Cauruļvadus montēt ar kritumu 0,002m uz 1 tekošo metru, bultas norādītajā virzienā.

10. Apkures sistēmas cauruļvadu augstākajos punktos jāuzstāda ventiļi atgaisošanai, zemākajos - ūdens izlaišanai, lai nodrošinātu sistēmas atgaisošanu un iztukšošanu.

11. Visus apkures sistēmas cauruļvadus līdz ∅25 ieskaitot izolēt ar "Armaflex" SH=13mm vai līdzvērtīgu  siltumizolāciju un pārklāt ar PVC apvalku. Visus apkures sistēmas cauruļvadus ∅32 izolēt ar "Armaflex"  SH=19mm vai līdzvērtīgu siltumizolāciju un pārklāt ar PVC apvalku.

12.  Visus apkures sistēmas cauruļvadus DN40 un DN50 izolēt ar "Isover" KK-ALC 30mm vai līdzvērtīgu  siltumizolāciju.

13.  Montāžas darbus veikt atbilstoši telpu īpašnieku standartiem un prasībām.

14.  Iekārtas, cauruļvadus un noslēgarmatūru montēt, atstājot brīvu vietu apkalpošanai.