PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

„PĪLĀDZĪTIS” REKONSTRUKCIJA

Strēlnieku ielā 13,iguldā

grupa nr. 003, grunts nr. 1634

UGUNSDROŠĪBAS TEHNISKO RISINĀJUMU APRAKSTS

Satura rādītājs:

- Ievads

1.1. Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis

1.2. Normatīvie akti

- Būvprojekta raksturojums un ugunsbīstamība, objekta novietne, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana. Tehniskie-ekonomiskie rādītāji.

- Ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, telpu uguns slodze.

- Ugunsdrošības prasības plānojuma risinājumiem un būvkonstrukcijām.

- Evakuācijas nodrošināšana.

- Ugunsaizsardzības sistēmas.

- Ugunsdrošības pasākumi inženiersistēmām.

- Manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas.

- Ievads

1.1. Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis

Ugunsdrošības pasākumu apraksta mērķis ir noteikt pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis”, kas atrodas Siguldā, Strēlnieku ielā 13 (turpmāk tekstā - objekts) ugunsdrošības risinājumus un pasākumus, lai nodrošinātu objekta ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvprojektēšanai piemērojamo standartu ugunsdrošības prasībām.

Apraksts ietver būtiskās ugunsdrošības prasības un risinājumus attiecībā uz ēkas nesošo konstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasēm, pasākumiem attiecībā uz liesmu, karstuma un dūmu izplatīšanas ierobežošanu ēkas telpām, ugunsdrošo šķēršļu izbūvi, prasībām evakuācijas ceļiem un izejām, ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanu ēkas telpās, ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanai u.c. ugunsdrošības prasībām.

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 „Būtiskās prasības būvēm” objekta rekonstrukcija projektēta tā, lai ugunsgrēka vai avāriju gadījumā:

- būve noteiktu laiku saglabātu nestspēju;

- ierobežotu uguns un dūmu izraisīšanos (rašanos) un izplatīšanos būvē;

- neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošajām būvēm;

- būvē esošie cilvēki varētu būvju operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti citādi;

- neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības un glābšanas pasākumus.

Ugunsdrošības pasākumu apraksts koriģējams gadījumā, ja tiek mainīti būvprojekta risinājumi, Latvijas būvnormatīvi vai saņemti valsts uzraudzības dienestu norādes, kas skar būvobjekta ugunsdrošību.

1.2. Normatīvie akti

# Saskaņā ar Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, kā arī būvobjekta pasūtītāja uzdevumu būvobjekta ugunsdrošības risinājumi noteikti atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām.

Ugunsdrošības pasākumu aprakstā pielietoti šādi Latvijā spēkā esošie būvnormatīvi:

- Vispārīgie būvnoteikumi;

- Latvijas būvnormatīvs LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”;

- Latvijas būvnormatīvs LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”;

- Latvijas būvnormatīvs LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

- Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”;

- Latvijas būvnormatīvs LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

- Objekta raksturojums un ugunsbīstamība, objekta novietne, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana. Tehniskie-ekonomiskie rādītāji.

Gruntsgabala novietne – Siguldas pilsētā, Strēlnieku ielā 13. Saskaņā ar TIAN gruntsgabals atrodas Zemes gabala atļautais izmantošanas veids vienai teritorijas daļai – sabiedrisko un komerciestāžu apbūves teritorija, otrai – pilsētas koptās zaļumvietas/ zaļumu teritorija . Atļautais maksimālais stāvu skaits – 3.

Saskaņā ar ēkas energoaudita pārskatu, ēka nodota ekspluatācijā 1976. Gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 1173.3m2. Ēkas ārsienas sastāv no ķieģeļu mūra, silikāta ķieģeļu mūra, keramzītbetona paneļiem un koka vairogiem ar siltinājumu. Pārsegumi- dzelzsbetona paneļi. Ēka ir nosiltināta ar 150mm putuplasta siltumizolāciju, apmesta.

Saskaņā ar LBN 201-10 5.5 punktu atkarībā no izvirzītām ugunsdrošības prasībām, ēkas lietošanas veids  IVa (izglītības darbībai paredzētas ēkas un būves, tai skaitā pirmsskolas bērnu izglītības iestāžu ēkas, pamatskolu un ģimnāziju mācību ēkas, amatniecības skolu mācību ēkas).

Izvērtējot esošo situāciju, būvju tehniskās apsekošanas datus un iespējamos ugunsdrošības pasākumus veicot rekonstrukciju, būvei noteikta U2a ugunsnoturības pakāpe.

Par ugunsdrošības nodalījumu tiek uzskatīta visu stāvu platība, kas sastāda 1537m2 un kas ir atļauts saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-10 58.p. noteikumiem un nav pretrunā ar LBN 201-10 pielikuma 3.tabulas noteikumiem, kas nosaka ka U2a ugunsnoturības pakāpes ēkās ugunsdrošības nodalījuma pieļaujamā platība IVa lietošanas veida būvēs ir 2500 m2.

Kā atsevišķi atdalītas ugunsdrošas telpas ir izveidotas sekojošas objekta telpas:

- Ugunsaizsargātas kāpņu telpas;

- Ugunsaizsargāta priekštelpa uz pagrabu;

- Katrs bērnu grupas telpu bloks.

Bērnudārza ēkas sānu fasāde sakrīt ar blakus esošās zemes vienības robežu. LBN 201-10 nosaka, ka būvēm ar U2 ugunsnoturības pakāpi minimālais ugunsdrošības attālums līdz blakus esošo zemes vienību robežām ir četri metri, taču ņemot vērā to, ka attālums starp esošām būvēm blakus zemesgabalos atbilst LBN 201-10 pielikuma 7.tabulā noteiktajam attālumam, būvju izvietojums atbilst LBN 201-10 prasībām.

Objekts atrodas nožogotā teritorijā ar platību 4442 m2 un perimetru 275m, kas pieļauj vienu ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai piemērotu iebrauktuvi un tā atbilst būvnormatīva prasībām - tās platums nav mazāks par 3.5 m un augstums nav ierobežots.

Ārējā ugunsdzēsība netiek izskatīta šīs sadaļas ietvaros.

| Nr.p.k. | Rādītājs | Vienību skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. | Teritorija |  |
| 1.1. | Gruntsgabala platība | 4442 m² |
| 1.2. | Teritorijas perimetrs | 275 m |
| 2. | Bērnudārza ēka |  |
| 2.1. | Apbūves laukums | 736 m² |
| 2.2. | Virszemes stāvu skaits | 2 |
| 2.3 | Pazemes stāvu skaits | 1 |
| 2.4 | Stāvu platība, tai skaitā: | 1270 |
| 2.4.1 | 1. stāva platība | 736 m² |
| 2.4.2 | 2. stāva platība | 534 m² |
| 2.5 | Lietotāju skaits, tai skaitā: | 253 |
| 2.5.1 | Pagrabstāvā | 5 |
| 2.5.2 | 1. stāvā | 138 |
| 2.5.3 | 2. stāvā | 110 |

- Ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, telpu uguns slodze.

Objektā atrodas un ir paredzētas tikai tādas telpas, kuru izbūve ir atļauta saskaņā ar LBN 201-10 prasībām un to ugunsslodze nepārsniedz 600 MJ/m². Ēkā telpas ar paaugstinātu ugunsbīstamības risku nav un netiek paredzētas.

- Ugunsdrošības prasības plānojuma risinājumiem un būvkonstrukcijām.

Ēkā kā atsevišķas ugunsdroši atdalītas telpas veidoti būves stāvi un ugunsaizsargātas kāpņu telpas. Atbilstoši LBN 201-10 būvnormatīva prasībām projekta ietvaros paredzēts nomainīt visas izejas durvis un lūku uz bēniņiem.

Saskaņā ar LBN 201-10 prasībām būves būvkonstrukciju ugunsizturība un minimālās būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases noteiktas tabulā (ēkai U2a ugunsnoturības pakāpe):

| N.p.k. | Būvkonstrukcija | Būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība | Būvkonstrukciju minimālās būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nesošās sienas | REI 60 | A2-s1,d0 |
| 2. | Kāpņu telpu sienas | REI 60 | A1 |
| 3. | Citas ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošā konstrukcija | EI 60 | B-s1,d0 |
| 4. | Kolonnas | R 60 | A2-s1,d0 |
| 5. | Kāpņu laukumi, sijas, laidi, pakāpieni | R 60 | A2-s1,d0 |
| 6. | Kāpņu telpas horizontāla norobežojošā konstrukcija | R 60 | A2-s1,d0 |
| 7. | Pārsegumi | REI 60 | B-s1,d0* |
| 8. | Savietotais jumts | R60 | B-s1,d0* |
| 9. | Jumta nesošās būvkonstrukcijas | R 15 | netiek normēta |
| 10. | Ailu aizpildījums ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošās konstrukcijās | EI 30 | B-s1,d0 |
| 11. | Kāpņu telpu durvis | EI 30 | B-s1,d0 |

* LBN 201-10 pielikuma 2. tabulas piezīme Atļauts izmantot būvizstrādājumus, kuru ugunsreakcijas klase ir zemāka par B-s1,d0, ja pārseguma (savietotā jumta) konstrukcija no apakšas ir aizsargāta ar būvizstrādājumu, kura ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1,d0.

- Evakuācijas nodrošināšana.

No būves stāviem un būves telpām, kur pastāvīgi uzturas būves lietotāji, ir nodrošināta iespēja evakuēties vismaz pa divām atsevišķām un dažādās vietās izvietotām evakuācijas izejām.

Evakuācijas izeju skaits un izvietojums atbilst būves lietošanas veidam, paredzētajam būves maksimālajam lietotāju skaitam un attālumam līdz evakuācijas izejai atbilstoši LBN būvnormatīva 201-10 pielikuma 6. tabulai. Maksimālais attālums līdz tuvākajai evakuācijas izejai nepārsniedz 30m un maksimālais attālums starp evakuācijas izejām nepārsniedz 60m.

Uz doto brīdi divām bērnudārza grupiņām (telpu grupas 03 un 06) nav nodrošināts minimālais attālums starp tuvākajām evakuācijas izejām, LBN 201-10 106.punkts: minimālos attālumus starp tuvākajām evakuācijas izejām telpās nosaka, izmantojot šādu formulu:

|  | , kur |
| --- | --- |

P - telpas vai ugunsdrošības nodalījuma perimetrs (m);

n - evakuācijas izeju skaits.

Lai nodrošinātu iepriekšminēto, būtu nepieciešams izbūvēt divas āra evakuācijas kāpnes ēkas gala fasādēs. Ņemot vērā to, ka ēkas fasādes rekonstrukcija nav šī projekta uzdevums, kāpnes šī projekta ietvaros netiek risinātas un šai informācijai ir informatīvi rekomendējoša nozīme.

Ugunsaizsargātās kāpņu telpās sienu un griestu apdares būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1,d0 un grīdu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz BFL.

Ārdurvju brīvais platums nav mazāks par 0,9 m, kas atbilst LBN 201-10 149.p. prasībām.

Evakuējamo skaits no vienā stāvā izvietotām telpām nepārsniedz 250 lietotājus. Atbilstoši LBN 201-10 143.punkta noteikumiem evakuācijas ceļa minimālais platums ir vismaz 1.2m. Evakuācijas izeju summārais platums daudzstāvu būvēs nav mazāks par evakuācijas ceļu summāro platumu, kas noteikts LBN 201-10 143. un 144.punktā, aprēķinā par pamatu ņemot maksimālo lietotāju skaitu stāvā ar lielāko platību vai lielāko lietotāju skaitu. Lielākā platība un lielākais lietotāju skaits ir ēkas pirmajā stāvā – pēc aprēķiniem 138 cilvēki, summārais evakuāciju izeju (durvju) platums 1. stāvā ir 5.4m (6 izejas), kas atbilst LBN 201-10 prasībām.

Ugunsslodze visos evakuācijas ceļos (gaiteņos, hallēs, foajē, vestibilos, kāpņu telpās u.c. evakuācijas ceļos) ir mazāka par 300 MJ/m2.

Ugunsaizsargātās kāpnes „A” ir savienotas ar pagrabstāvu, kas ir pieļaujams, ja tiek izbūvēta ugunsdroša priekštelpa atbilstoši LBN 201-10 119.punktam. Sekojoši telpa Nr. 13-1 tiek definēta kā ugunsdroša priekštelpa un tiek atdalīta ar EI-30 ugunsdrošām durvīm un EI-60 ugunsdrošām starpsienām.

Saskaņā ar LBN 201-10 101 punktā noteiktajām prasībām evakuācijas izejas nodrošina evakuējamo cilvēku drošu izkļūšanu no būves un tās telpām tieši uz āru zemes virsmas līmenī vai:

101.1. pa kāpņu telpu;

101.2. pa atklātām kāpnēm;

101.3. pa aizsargātu evakuācijas ceļu;

101.4. pa aizsargātu evakuācijas ceļu un kāpņu telpu;

101.5. pa aizsargātu evakuācijas ceļu un atklātām kāpnēm;

101.6. caur citu ugunsdrošības nodalījumu.

Lai nodrošinātu iepriekšminēto, kāpņu telpu „A” paredzēts norobežot no virtuves bloka (telpu grupas Nr.08) un tehniskajām telpām/palīgtelpām (telpu grupas Nr. 10) ar EI-30 ugunsdrošām durvīm un EI-60 ugunsdrošām starpsienām.

Lai telpu grupai 08 nodrošinātu sekojošo (LBN 201-10 101.punkts): evakuācijas izejas nodrošina evakuējamo cilvēku drošu izkļūšanu no būves un tās telpām tieši uz āru zemes virsmas līmenī vai  pa aizsargātu evakuācijas ceļu, paredzēts izeju atdalīt ar ugunsdrošu starpsienu EI-60 no kāpnēm uz pagrabu.

Saskaņā ar LBN 201-10 100.1. punktos un noteiktajām prasībām apdares būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases norādītas šādā tabulā:

| Nr.p.k. | Būvizstrādājums | Apdares būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsaizsargātas kāpņu telpas sienas | A2-s1,d0 |
| 2. | Ugunsaizsargātas kāpņu telpas griesti | A2-s1,d0 |
| 3. | Ugunsaizsargātas kāpņu telpas grīdas | BFL |

Kāpņu laidu un kāpņu laukumu brīvais platums atbilst normatīvajām prasībām – nav mazāks par 1200 mm.

Kāpņu telpas durvju minimālā ugunsizturība un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase noteikta EI 30, B-s1,d0. projektā jāparedz durvju nomaiņu atbilstoši normatīvajām prasībām.

Evakuācijas izejas (durvis D12-2 un D11-2), kas paredzētas vismaz 50 cilvēku evakuācijai, nepieciešams aprīkot ar izgaismotiem evakuācijas izejas norādītājiem atbilstoši LBN 201-10 162.punktam.

Rekonstruējamās telpās, (grupiņu telpās ar telpu grupas Nr. 01 un Nr.03 un 1.stāva gaitenī), paredzēts ierīkot evakuācijas avārijapgaismi. Evakuācijas avārijapgaisme telpu grīdas līmenī paredzēts ne mazāks par 5 lx. Evakuācijas avārijapgaismei ieprojektēta rezervēs elektroapgāde no gaismekļos iebūvētajiem akumulatoru baterijām.

- Ugunsaizsardzības sistēmas.

Būves dūmaizsardzība

Dūmu izvadi no kāpņu telpas nodrošina esošie logi ārējās norobežojošajās konstrukcijās.

Lai ugunsgrēka gadījumā ierobežotu dūmu izplatīšanos vai nodrošinātu dūmu izvadi no telpām, pagrabā (telpu grupa Nr.13) paredzēts atjaunot divas aizmūrētas logailas (dūmu izvades ailas) atbilstoši LBN 201-10 168.punktam (Attālums no ugunsdrošības nodalījuma vai jebkura punkta stāvā līdz dūmu izvades ailai nedrīkst pārsniegt 15 metrus. Dūmu izvades ailas minimālā platība ir vismaz 0,5 m2).

UAS

Ēkai ir esoša automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Ugunsgrēka automātiska atklāšana un trauksmes signāla pārraide nodrošināta katrā telpā, izņemot sanitārtehniskās un tehniskās telpas, kuru ugunsslodze ir mazāka par 25 MJ/m². Kāpņu telpās - ugunsgrēka detektori, kuri reaģē uz dūmiem. Skatīt būvprojekta UAS sadaļu.

Zibensaizsardzība

Ēkai ir esoša pasīvā zibensaizsardzības sistēma.

Balss izziņošanas sistēma

Nav nepieciešama, jo augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz 28 metrus vai kurās vienlaikus var atrasties vairāk par 500 lietotājiem atbilstoši LBN 201-10 191.1.punktam

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

Nav nepieciešama, jo ēkas platība nepārsniedz maksimālo ugunsdrošības nodalījuma platību.

- Ugunsdrošības pasākumi inženiersistēmām.

Visu mehānisko vēdināšanas sistēmu elektrodzinējus nepieciešams saslēgt ar ēkas ugunsdzēsības signalizāciju.

Ventilācijas sistēmu gaisa vadu vietās , kurās tie šķērsos būvkonstrukcijas (ugunsdrošās sienas un pārsegumus, sk. Pielikumu Nr.1) ar normēto ugunsizturības robežu, ir paredzēts ierīkot ugunsdrošos vārstus ar ugunsizturības robežu ne mazāk kā 50% no ugunsdrošām konstrukcijām noteiktās ugunsizturības.

Visus caurumus un spraugas būvkonstrukcijās ar normētu ugunsizturības robežu (sk. Pielikumu Nr.1), kā arī vietās, kur inženierkomunikācijās šķērso minētās būvkonstrukcijas, nepieciešams aizpildīt ar attiecīgas ugunsizturības robežas hermetizējošiem materiāliem.

Rekonstruējamā objekta apkure nodrošināta no pilsētas centrālapkures siltuma tīkliem. Līdz ar to vietējās apkures iekārtas objektā netiek paredzētas. Vietējo gāzes apkures iekārtu rekonstruējamā būvē arī nav.

- Manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas.

Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā ir paredzēts apgādāt objekta projektējamās telpas ar pārnēsājamajiem ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.7. sadaļas un 9. pielikuma prasībām.

Ugunsdzēsības aparātu aprēķins ir veikts saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikuma 2.tabulas prasībām: objekta telpās uz katriem 200 m2 ir paredzēti vismaz 2x6 kg pārnēsājamie pulvera ugunsdzēsības aparāti, ievērojot prasību, ka attālums no jebkuras vietas telpās līdz tuvākajam ugunsdzēsības aparātam nepārsniegtu 20 m.

Saskaņā ar aprēķinu ēkā nepieciešams: 1.stāvā 6 gab., 2.stāvā 4 gab. PA-6 ABC – pulvera 6 kg pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti, kas paredzēti ABC klases ugunsgrēku, kā arī elektroiekārtu līdz 1000 V dzēšanai (A klase – ugunsgrēki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes, materiāli; B klase – ugunsgrēki, kuros deg šķidrumi; C klase – ugunsgrēki, kuros deg gāzes).

Būvprojekta vadītāja: Arona Tomariņa