Paskaidrojuma raksts tehniskajam projektam

„SPORTA LAUKUMS SIGULDĀ, PULKVEŽA BRIEŽA IELĀ 103A (1.KĀRTA)”

Marka: EL/ELT

Pasūtītājs: Arhitektes I.Kalveles birojs

- Siguldas 1.pamatskolas sporta laukuma apgaismojums tiek projektēts, lai nodrošinātu sporta laukuma apgaismošanu diennakts tumšajā laikā.

- Pie Pulkveža Brieža ielas esošā apgaismes balsta uzstādīt projektējamo LUKS-2 tipa sadalni (skat. lapu EL/ELT-2).

- Proj. LUKS-2 sadalni pieslēgt esošajam apgaismes tīklam, pārgriežot esošo kabeli AXPK-4x16 un kabeļa vienu galu ievelkot projektējamā sadalnē un montējot savienojuma uzmavu U-1, ievelkot otru kabeļa galu.

- Sporta laukuma apgaismošanai uzstādīt projektējamos cinkota metāla balstus ar gaismekļiem (skat lapu ELT-2).

- Proj. gaismekļus aizsargāt ar "C6A" tipa automātiskajiem slēdžiem balstos.

- Starp proj. apgaismojuma balstiem un starp proj. LUKS-2 sadali un apgaismojuma balstiem guldīt proj. 0.4kV kabeļus ar alumīnija
dzīslām AXMK1-1-4x16.

- Sporta laukuma apskaņošanas iekārtu un video novērošanas kameru pieslēguma nodrošināšanai, pie sporta laukuma uzstādīt projektējamo sadalni–stabiņu (polu) ar aizsardzības aparātiem un trīsfāžu un vienfāzes rozetēm (skat. lapas ELT-2,3).

- Projektējamo sadalni–stabiņu (polu) pieslēgt pie Siguldas pamatskolā esošās sadalnes 6-SS-1, 8.grupas, montējot projektējamo AXMK-1-4x16 kabeli (skat. lapas ELT-2,3).

- Video novērošanas kameras pieslēgt pie projektējamās sadalnes–stabiņa (pola), montējot NYY-1-3x4 kabeli (skat. lapas ELT-2,3).

- Proj. kabeļus guldīt 0,7m dziļumā no esošās vai projektējamās zemes atzīmes. Zem braucamās daļas kabeļus guldīt PE caurulēs 1,0m dziļumā.

- Ar proj. kabeli šķērsojot proj. siltumtrasi, proj. kabeli ievilkt PE caurulē.

- Projektējamos kabeļus guldīt tikai pēc zemes planēšanas darbu pabeigšanas, pirms visu citu inženiertīklu, pirms cietā seguma un labiekārtojuma izbūves kabeļu guldīšanas zonās.

- Darbus veikt atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem būvnormatīviem.

- Projektējamā objekta izbūves darbu laikā objektā veikt drošības pasākumus saskaņā ar darba drošības noteikumiem, LEK-025 prasībām.

Inženieris:			R.Priedītis

Būvpr. daļas vad.:		U.Milherts